
[image: ]


АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.07.2026   							                              № 396
г. Череповец


Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Череповецкого муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (приложение 1).
2. Начальникам территориальных отделов Администрации Череповецкого муниципального округа:
провести инвентаризацию источников наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях до 01.10.2026 года;
при проведении инвентаризации источников наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться Порядком содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа и на прилегающих к ним территориях;
по результатам проведенной инвентаризации составить и утвердить распоряжением территориального отдела перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях с присвоением инвентарного номера (приложение 2);
обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственной территории;
обеспечить подъезды к площадкам для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;
обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров и осуществления проверки их состояния;
обеспечить ежегодное проведение не реже 2 раз в год (весной и осенью) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, результаты проверки оформлять актом.
3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа и прилегающих к ним территориях:
обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;
обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;
обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния.
4.Ответственность за обеспечение содержания источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в ведении и (или) пользовании территориальных отделов Администрации Череповецкого муниципального округа, возложить на начальников территориальных отделов Администрации округа.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельская новь» 
и разместить на официальном сайте Череповецкого муниципального округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



	Глава округа
	Н.В. Сальников


УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации округа
от 15.07.2026 № 396
(приложение 1)
Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа и на прилегающих к ним территориях
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Череповецкого муниципального округа 
(далее - Порядок) и прилегающих к ним территориях, находящихся в ведении и (или) пользовании территориальных отделах Администрации Череповецкого муниципального округа.
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
источники наружного противопожарного водоснабжения - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее - источники НППВ);
пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;
пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);
пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.
1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между территориальными отделами Администрации Череповецкого муниципального округа и подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Череповецкого муниципального округа.
1.4. Территориальные отделы Администрации Череповецкого муниципального округа несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.
1.5. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

2. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1 . Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1.1. Содержание и эксплуатация источников НППВ предусматривает:
эксплуатацию источников НППВ в соответствии с нормативными документами;
финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам (согласно муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной и пожарной безопасности в Череповецком муниципальном округе»);
возможность беспрепятственного доступа к источникам НППВ сил и средств организаций, осуществляющих тушение пожаров;
проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НППВ для целей пожаротушения в любое время года;
установку соответствующих указателей источников НППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
очистку мест размещения источников НППВ от мусора, снега и наледи;
проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.
2.1.2. Указатели источников НППВ выполняются в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации. Установка указателей источников НППВ возлагается на территориальные отделы Администрации Череповецкого муниципального округа.
Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.2 . Учет, проверка и испытание источников НППВ

2.2.1. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, территориальные отделы Администрации округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников НППВ.
2.2.2. Состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в год представителями территориальных управлений округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.
Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.
В процессе обследования источников НППВ дается оценка их техническому состоянию, выявляется потребность в проведении ремонта, реконструкции источников НППВ, а также возможность беспрепятственного доступа к источникам НППВ организаций, осуществляющих тушение пожаров.
Администрация Череповецкого муниципального округа формирует и утверждает реестр источников НППВ, поставленных на кадастровый учет на основании инвентарного номера.
2.2.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ территориальные отделы Администрации Череповецкого муниципального  округа должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

2.3. Ремонт, реконструкция, установка новых источников НППВ

2.3.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.
Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
2.3.2. Территориальные отделы Администрации Череповецкого муниципального округа в ведении и (или) пользовании которого находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны после получения сообщения о неисправности произвести ремонт данного источника. Источники противопожарного централизованного водоснабжения должны обслуживаться специализированной организацией.
2.3.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников НППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации округа
от 15.07.2026 № 396
(приложение 2)
Перечень
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Череповецкого муниципального округа 
и на прилегающих к ним территориях

	№
п/п
	Наименование территориального отдела
	Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный резервуар, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня)
	Инвентарный номер
	Место нахождения источника НППВ (адрес, кадастровый номер, координаты)
	Принадлежность/
кадастровый номер при наличии
	Емкость (куб. м)
	Разворотная площадка
	Требуется реконструкция/очистка (да/нет)
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