| Согласовано: Министерство региональной безопасности Вологодской области ____________ К.О. Закутаев «___»_________ 2026 г. | Согласовано: Министерство энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области ___________ Е.М. Мазанова «___»_________ 2026 г. | Утвержден: Администрация Череповецкого муниципального округа ___________ В.А. Носков «___»_________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ЧЕРЕПОВЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

(далее – Порядок)

### 1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Череповецкого муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами), обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Череповецкого муниципального округа.

1.2. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- авария на объектах теплоснабжения, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более, при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется 
ниже +18 C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C)*;

- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей 
(в количестве 50 человек и более);

- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

*пункт 1.3.1 Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2021 № 65025).

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Череповецкого муниципального округа;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Череповецкого муниципального округа;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Череповецкого муниципального округа.

1.5. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией.

1.6. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации и ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Череповецкого муниципального округа (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС.

- в редакции с учетом пункта 11(1) Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794*

* - Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой системы и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами единой системы, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установленном порядке осуществляют:

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

### 2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается 
в сроки, установленные Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 
«О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».

Диспетчер ДС (АДС) сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций и ТСЖ, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с непосредственной формой управления имуществом обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу 
в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения 
в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем 
в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС, АВС (АДС) Единой теплоснабжающей организации на территории соответствующего территориального отдела Администрации Череповецкого муниципального округа.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; 
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ Администрацией Череповецкого муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Череповецкого муниципального округа с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

### 3. Взаимодействие диспетчерских и аварийно-восстановительных (аварийно-диспетчерских) служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий 
с непосредственной формой управления имуществом в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей / теплосетевой организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС (АДС), теплоснабжающие организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций и ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями или ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с администрацией Череповецкого муниципального округа.

3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с НФУ.

3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДС (АДС) ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, решением главы Череповецкого муниципального округа создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Череповецкого муниципального округа.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ Череповецкого муниципального округа к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

Постановлением администрации Череповецкого муниципального округа определяется перечень организаций, привлекаемых решением Комиссии по ЧС и ОПБ Череповецкого муниципального округа к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах теплоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ Череповецкого муниципального округа предлагается главе Череповецкого муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы Череповецкого муниципального округа вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ Череповецкого муниципального округа предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы Череповецкого муниципального округа вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ Череповецкого муниципального округа и начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Череповецкого муниципального округа.

3.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определено Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определено Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Череповецкого муниципального округа определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;

теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии – при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8ºС, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

орган местного самоуправления:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

### 4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |
|  | Прекращение подачи топлива |  |
|  | Прекращение подачи воды |  |
| Прорыв на тепловых сетях | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и ГВС потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

| № п/п | Вероятные аварии | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение утечки на сетях теплоснабжения | 1. Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению. 2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ). |
| 2. | Аварийная остановка котла | 1. Принять меры по тушению топлива в котле. 2. Устранить причину аварийной остановки котла. |
| 3. | Выход из строя циркуляционного насоса, переход на резервный насос | 1. Обеспечить, перекрыть запорную арматуру насоса. 2. Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса. 3. Подать напряжение и проконтролировать направление вращения. |
| 4. | Прекращение подачи электроэнергии на котельную | 1. Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления. 2. Подключить резервный источник электроснабжения. |

# 5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Наименование округа (района) | Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории Череповецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего бригад, ед. | Общая численность, чел. | Кол-во спецтехники, ед. | в том числе аварийных бригад РСО |  |  | в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего бригад, ед. | Общая численность, чел. | Кол-во спецтехники, ед. | Всего бригад, ед. | Общая численность, чел. | Кол-во спецтехники, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Череповецкий муниципальный округ | 7 | 27 | 8 | 7 | 27 | 8 |  |  |  |  |

6. Сведения о телефонах диспетчерских служб (аварийно-диспетчерских служб) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации Череповецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование организации | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Абакановский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Теплоэнергия» | (8202) 77-77-10 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ООО «Аникор+» | (8202) 62-21-49 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Воскресенский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Энергия -1» | 8-951-737-28-21 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 4 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Ирдоматский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Теплоэнергия» | (8202) 77-77-10 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | МУП «Водоканал» | (8202) 67-60-64 |
| 4 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ | (8172) 34-10-10 |
| 5 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 6 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Климовский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Теплоресурс» | 8-951-737-28-21 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ООО «Аникор+» | (8202) 62-21-49 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Малечкинский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Теплоэнергия» | 8-911-516-53-41 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | МУП «Водоканал» | (8202) 67-60-64 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Мяксинский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Аникор+» | (8202) 62-21-49 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 4 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Нелазский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 2 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 3 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Судский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 89218379290 |
| 2 | ООО «Теплосеть-3» | 89218379290 |
| 3 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Тоншаловский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Теплоэнергия» | (8202) 77-77-10 |
| 2 | ООО «Аникор+» | (8202) 62-21-49 |
| 3 | ООО «Предприятие «Агропромэнерго» | (8202) 29-17-39 |
| 4 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 5 | МУП «Водоканал» | (8202) 67-60-64 |
| 6 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 7 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Уломский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Теплоэнергия» | (8202) 77-77-10 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 4 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Югский территориальный отдел |  |  |
| 1 | МУП «Теплоэнергия» | (8202) 77-77-10 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ООО «Теплоресурс» | 8-921-723-33-47 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Ягановский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Энергия -1» | 89211397429 |
| 2 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 3 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 4 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Яргомжский территориальный отдел |  |  |
| 1 | ООО «Теплосеть» | 89215470637 |
| 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ | (8172) 34-10-10 |
| 3 | МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» | (8202) 30-22-34 |
| 4 | ПО ЧЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | (8202) 67-48-43 (8202) 55-64-09 |
| 5 | ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго» | (8202) 29-18-98 |
| Администрация Череповецкого муниципального округа |  |  |
| 1 | Единая диспетчерская служба | (8202) 25-36-90 |

# 7. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии 
с требованиями от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

8. Состав и дислокация сил и средств

| № п/п | Полное наименование формирования | Место дислокации, почтовый адрес, телефон дежурного | Личный состав |  | Техника (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе в постоянной готовности | Всего | Автомобильная | Специальная |  | Инженерная |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе снегоходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Единая дежурно-диспетчерская служба Череповецкого муниципального округа | 162612, г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58 тел.: (8202) 25-36-90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МУП "Водоканал ЧМР" | 162612, г. Череповец, ул. Гоголя, д. 54а +7 (8202) 30-22-97 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ООО «Теплосеть» | 162608, г. Череповец, ул. Комарова, 8, пом. 13н | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ООО «Теплосеть – 3» | 162699, Череповецкий район, д. Климовское,7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ООО «Теплоэнергия» | 162699, Череповецкий район, д. Климовское, 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Энергия-1» | 162699, Череповецкий район, д. Климовское, 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ООО «Аникор +» | 162600, г.Череповец, ул. Гоголя д.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | МУП «Теплоэнергия» | 162600, г. Череповец, ул. Олимпийская, 81 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | филиал № 2 казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области "Противопожарная служба" | 162600, г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 37 | 104 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |

9. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

С получением сигнала (информации) о возникновении чрезвычайной ситуации глава округа, председатель КЧС и ОПБ Администрации Череповецкого муниципального округа, а в его отсутствие заместитель главы Череповецкого муниципального округа, заместитель председателя Комиссии, исходя из сложившейся обстановки, принимает решение на оповещение членов КЧС и ОПБ, органов управления муниципального образования, организаций и населения района.

Передача в ГУ МЧС России по Вологодской области донесений о возникновении и развитии чрезвычайной ситуации по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС (первое – немедленно; далее через 4 часа; к 7.00 ежесуточно).

Оповещение членов КЧС и ОПБ организуется ЕДДС (в течение 
20 минут), производится сбор КЧС и ОПБ (в рабочее время через 30 минут, 
в нерабочее через 1 час 30 минут).

Оповещение руководителей территориальных отделов, органов управления организаций и населения района осуществляется также через ЕДДС округа.

Оповещение рабочих и служащих, сил и средств организаций района организуется руководителями организаций с использованием имеющихся систем оповещения.

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации дополнительно используется автотранспорт ОМВД России «Череповецкий» и 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию), оборудованный громкоговорящими устройствами.

Информирование населения осуществляется через местные средства массовой информации, начальников территориальных отделов, старост населенных пунктов и официальный сайт округа в сети «Интернет», через операторов мобильной связи, использовании технических средств оповещения «МАРС-Арсенал».

10. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

10.1. Порядок организации материально-технического обеспечения

1) Резерв округа создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и предназначен для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

| № п/п | Наименование органа администрации Череповецкого муниципального округа, муниципальных учреждений, предприятия | Создаваемые материальные ресурсы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление экономики и сельского хозяйства ((8202) 24-95-41) | Продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, товары первой необходимости |
| 2 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства ((8202) 24-99-28) | Строительные материалы |
| 3 | МКУ «Центр комплексного обеспечения деятельности Череповецкого муниципального округа» ((8202) 24-91-71, 24-66-91) | Транспортные средства, средства связи, топливо |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал ЧМР» ((8202) 30-22-97) | Материалы необходимые для ликвидации аварий на сетях водоснабжения и канализации |
| 5 | БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» ((8202) 67-46-34) (по согласованию) | Медицинские изделия, лекарственные препараты |

10.2. Порядок организации инженерного обеспечения

Основные задачи инженерного обеспечения: инженерная разведка местности и зон ЧС; обеспечение ввода сил РСЧС на объекты ведения работ; инженерное оборудование пунктов управления, районов размещения сил, эвакопунктов, пунктов посадки и высадки эвакуируемого населения; оборудование и содержание маршрутов, переправ через водные преграды, пунктов водоснабжения и решение других вопросов.

10.3. Порядок организации финансового обеспечения

Резерв финансовых ресурсов Череповецкого муниципального округа на плановый период предназначен для финансового обеспечения непредвиденных расходов. В том числе аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и составляет 1,5 млн. рублей в год.