Прокуратурой района проведена проверка в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ № 190) готовность к отопительному периоду должна быть обеспечена, в том числе теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями.

В ходе проверки установлено, что в п. Малечкино не осуществлено продление срока службы тепловых сетей на основании результатов технического диагностирования, что является нарушением п. 27 Правил.

В нарушение п. 196 Правил присоединение дополнительных котлов и газоходов к существующей дымовой трубе осуществлено в отсутствие проектной документации.

Кроме того, не проведено в установленные сроки инструментальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы, тепловизионное обследование, что является нарушением п. 192 Правил.

Вышеуказанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов, а также могут неблагоприятно повлиять на прохождение отопительного периода, получение паспорта готовности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителя теплоснабжающей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Е.А. Колесникова, тел. 20-04-96