| Согласовано: Директор ООО «Теплосеть-3» _____________А.С. Лобанов «__» ____________2016 г. | Утверждаю: Заместитель Главы Череповецкого района _______________А.В. Ельцов «___»___________2016 г. |
| --- | --- |

Отчет о техническом обследовании  газовой котельной и наружных тепловых сетей

поселок Суда Череповецкого муниципального района Вологодской области

2016 г.

Введение

Настоящий отчет, о техническом обследовании газовой котельной и технологически связанных тепловых сетях подготовлен с целью определения:

- определении технического состояния газовой котельной и тепловых сетей на момент обследования.

- расчетных годовых(часовых) тепловых потерь для каждого участка тепловой сети.

- выработки рекомендаций по ремонту и модернизации технологических устройств котельной и тепловых сетей

При составлении отчета учитывались следующие исходные данные:

- результаты проведенного обследования  здания и оборудования котельной

- результаты проведенного обследования наружных тепловых сетей

- результаты проведенного обследования тепловых камер

- адресная карта в масштабе населенного пункта п. Суда

- строительные объемы по наружному обмеру отапливаемых зданий

- количество проживающих людей, пользующихся горячей водой

- режим работы источника тепловой энергии

- нормы тепловых потерь для наружных водяных трубопроводов, спроектированных в период 1959 по 1990 гг.

С помощью средств электронного моделирования разработана графическая основа с привязкой тепловых сетей к адресной карте в масштабе, произведен расчет годовых, часовых тепловых потерь каждого участка тепловой сети, где учитывается тип прокладки, режим работы каждого участка и состояния изоляции трубопроводов. Произведена функциональная диагностика, визуальный и измерительный контроль оборудования газовой котельной.

1. Краткое описание системы теплоснабжения

Источником тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения для жилых, общественных, административных и производственных зданий является газовая котельная, находящаяся на балансе ООО «Теплосеть-3».

На источнике установлены 3 котлоагрегата ДКВР-6,5/13 работающих в водогрейном режиме на газовом топливе.

На источнике используется 4-х трубная система. На источнике осуществляется подогрев горячего водоснабжения для потребителей.

Источник тепловой энергии отпускает тепловую энергию в тепловую сеть по двум температурным графикам 110-70 и 90-70 °С. На нужды горячего водоснабжения подогрев производится по температурному графику 60-5 °С.  Установленная мощность на источнике составляет 12 Гкал/час.

Описание оборудования котельной представлено в таблице 1.1

Таблица 1.1.Оборудование котельной

| № п/п | Назначение | Наименование агрегата | Частотник |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Теплосеть 3" |  |  |  |
| Объект: котельная п. Суда-Центр |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос №1 | Д 315 - 71 | - |
| 2 | Сетевой насос №2 | Д 315 - 71 | - |
| 3 | Сетевой насос №3 | Д 500 - 63 | - |
| 4 | Насос ГВС №1 | К 80-50-200 | - |
| 5 | Насос ГВС №2 | К 80-50-200 | - |
| 6 | Насос ГВС №3 | К 100-80-160 | - |
| 7 | Насос сырой воды №1 | КМ 45-30 | - |
| 8 | Насос сырой воды №2 | К 80-50-200 | - |
| 9 | Подпиточный насос №1 | К 20/30 | Е2 8300 3,7 кВт |
| 10 | Подпиточный насос №2 | К 20/30 | - |
| 11 | Насос сырой воды | К 80-50-200 | - |
| 12 | Насос сырой воды | К 80-50-200а | - |
| 13 | Солевой насос №1 | 1,5х БЛ -5,4 | - |
| 14 | Солевой насос №2 | К 20/30 | - |
| 15 | Дымосос №1 | ДН - 10 | Е2 8300 11 кВт |
| 16 | Дымосос №2 | ДН – 10 | Е2 8300 15 кВт |
| 17 | Дымосос №3 | ДН – 10 | Е2 8300 22 кВт |
| 18 | Вентилятор №1 | ВДН – 9 | Е2 8300 15 кВт |
| 19 | Вентилятор №2 | ВДН – 9 | Е2 8300 15 кВт |
| 20 | Вентилятор №3 | ВДН – 9 | Е2 8300 15 кВт |
| 21 | Деаэратор (насос химического производства) | Х 50-32-125ДС | - |
| 22 | Фильтр натрий-катионитовый 4шт. | ФИП1-1.0-0.6-Na диаметр 1000 мм, площадь фильтрования 0,78 м2 | - |
| 23 | Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
| 24 | Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
| 25 | Котел водогрейный | ДКВР 6,5-13 Мощность 3800 Мкал/ч |  |
| 26 | Бак-аккумулятор химически очищенной воды | Бак-аккумулятор (сталь) V=15м3 |  |
| 27 | Бак-аккумулятор ГВС | Бак-аккумулятор (сталь) V=133м3 |  |

Описание тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице 1.2., сетей горячего водоснабжения в таблице 1.3.

Таблица 1.2. Краткая характеристика тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловой сети (подающий+обратный трубопровод) | км | 33,208 |
| Количество ИТП | шт. | 199 |
| Количество ЦТП | шт. | 5(из них 3 ЦТП с подмешивающим насосом) |

Основная доля на нужды горячего водоснабжения приходиться на потребителей жилых зданий, примерно 88 % от общего количества зданий с горячим водоснабжением.

Таблица 1.3. Краткая характеристика сетей горячего водоснабжения и сооружеий на них

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| протяженность сети горячего водоснабжения(подающий+обратный трубопровод) | км | 5.33 |
| Количество ИТП | шт. | 24 |

Индивидуальные тепловые пункты выполнены по зависимой схеме подключения к тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения.

2. Описание тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 3.1.

| №№ | Номер участка трубопровода | Участок | Внутренний диаметр, мм | Длина (однотр. исчисление), м | Техническое состояние тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 207 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
| 2 | 10 | 10 | 50 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
| 4 | 101 | 101 | 50 | 100.0 | частичное разрушение до 30% |
| 5 | 103 | ул.Ленина, 20а ж.д. | 33 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
| 6 | 104 | 104 | 50 | 16.0 | частичное разрушение до 30% |
| 7 | 105 | 105 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 8 | 105-1 | ул.Ленина,22 ж.д. | 50 | 70.0 | частичное разрушение до 30% |
| 9 | 105-2 | Склад, ул.Ленина, 20а | 27 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
| 10 | 106 | ул.Ленинградская,7 ж.д. | 50 | 108.0 | частичное разрушение до 30% |
| 11 | 107 | 107 | 100 | 17.0 | частичное разрушение до 30% |
| 12 | 108 | ул.Ленина. 20ж.д. | 33 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 13 | 109 | 109 • | 100 | 200.0 | частичное разрушение до 30% |
| 14, | 11 | ул.Советская, 18 ж.д. | 40 | 17.0 | частичное разрушение до 30% |
| 15 | ПО | Отдел связи ул.Ленина,24 | 40 | 18.0 | частичное разрушение до 30% |
| ■16 | 111 | 111 | 100 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 17 | 113 | ул.Ленина,26 ж.д. | 82 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
| 18 | 114 | 114 | 100 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
| 19 | 115 | ул.Ленина, 14 ж.д. | 40 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
| 20 | 116 | 116 | 82 | 60.0 | частичное разрушение до 30% |
| 21 | 117 | ул.Ленина, 166 ж.д. | 33 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 22 | 118 | 118 | 50 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
| 23 | 119 | ул.Ленина ,8а ж.д. | 33 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 24 | 12 | м-н Ромашка ул.Сов.-я 1 | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
| 25 | 120 | 120 | 50 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
| 26 | 121 | ул.Ленина,10ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 27 | 122 | ул. Ленина, 10а ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 28 | 123 | 123 | 207 | 450.0 | частичное разрушение до 30% |
| 29 | 124 | Струя-400 ул.Гаг. 29в | 50 | 20.0 | частичное разрушение до 30% |
| 30 | 125 | 125 | 150 | 72.0 | частичное разрушение до 30% |
| 31 | 126 | 126 | 100 | 60.0 | частичное разрушение до 30% |
| 32 | 127 | ул.Гагарина 33, ж.д. | 100 | 16.0 | частичное разрушение до 30% |
| 33 | 128 | ул.Гагарина 29, ж.д. | 82 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
| 34 | 129 | 129 | 150 | 58.0 | частичное разрушение до 30% |
| 35 | 13 | 13 | 82 | 43.0 | частичное разрушение до 30% |
| 36 | 130 | Гараж ЖКХ Антарас ремонт | 69 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
| 37 | 131 | 131 | 150 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
| 38 | 132 | ул.Гагарина 27, ж.д. | 69 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
| 39 | 133 | 133 | 150 | 84.0 | частичное разрушение до 30% |
| 40 | 134 | 134 | 82 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
| 41 | 135 | Магазин Рябинушка | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 42 | 136 | 136 | 82 | 57.0 | частичное разрушение до 30% |
| 43 | 137 | ул.Гагарина 31, ж.д. | 82 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
| 44 | 138 | адм. п/совета ул.Гаг.,35 | 69 | 66.0 | частичное разрушение до 30% |
| 45 | 139 | 139 | 150 | 36.0 | частичное разрушение до 30% |
| 46 | 14 | ул.Ленина, 1 ж.д. | 40 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
| 47 | 140 | 140 | 150 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 48 | 141 | ул.Гагарина, 24 ж.д. | 50 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
| 49 | 142 | 142 | 100 | 56.0 | частичное разрушение до 30% |
| 50 | 143 | 143 | 69 | 29.0 | частичное разрушение до 30% |
| 51 | 144 | ул.Гагарина, 26 ж.д. | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
| 52 | 145 | ул.Гагарина, 26а ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 53 | 146 | 146 | 100 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
| 54 | 147 | ул.Гагарина, 28 ж.д. | 100 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
| 55 | 148 | 148 | 69 | 115.0 | частичное разрушение до 30% |
| 56 | 149 | КНС ул.Гагарина, 266 | 27 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
| 57 | 150 | КУ 400 ул.Гаг.28а | 69 | 217.0 | частичное разрушение до 30% |
| 58 | 151 | 151 | 150 | 106.0 | частичное разрушение до 30% |
| 59 | 152 | ул.Гагарина, 30 ж.д. | 82 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 60 | 153 | ¦ 153 | 100 | 34.0 | частичное разрушение до 30% |
| 61 | 154 | 1 ул.Гагарина, 32 ж.д. | 100 | ¦ 20.0 | частичное разрушение до 30% |
| 62 | 155 | ¦ 155 | 100 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
| 63 | 156 | 1 ул.Гагарина, 32а ж.д. | 100 | ¦ 20.0 | частичное разрушение до 30% |
| 64 | ¦ 157 | 157 | 100 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
| 65 | ! 158 | 158 | 69 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 66 | 159 | ул.Гагарина, 34 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 67 | 160 | 160 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
| 68 | 161 | ул.Гагарина, 36 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 69 | 162 | 162 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
| 70 | 163 | ул.Гагарина, 38 ж.д | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 71 | 164 | 164 | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
| 72 | 165 | ул.Гагарина, 40 ж.д. | 40 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 73 | 166 | ул.Гагарина, 42 ж.д. | 50 | 42.0 | частичное разрушение до 30% |
| 74 | 167 | 167 | 100 | 108.0 | частичное разрушение до 30% |
| 75 | 168 | ул.Лесная,! ж.д. | 82 | 132.0 | частичное разрушение до 30% |
| 76 | 169 | 169 ¦ | 100 1 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
| 77 | 17 | 17 | 69; | 81.0 | частичное разрушение до 30% |
| 78 | 170 | ул.Весенняя, 2 ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 79 | 171 | 171 | 69 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 80 | 172 | ул.Лесная,3 ж.д. | 69 | 112.0 | частичное разрушение до 30% |
| 81 | 173 | 173 | • 69 | 20.0 | частичное разрушение до 30% |
| 82 | 175 | ул. Весенняя, 4 ж.д. | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 83 | 176 | 176 | 69 1 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
| 84 ¦ | 177 | ул.Весенняя. 6 ж.д. | 50 1 | 4.0 ¦ | частичное разрушение до 30% |
| 85 | 178 | 178 | 69 1 | 62.0 ¦ | частичное разрушение до 30% |
| 86 1 | 180 | ул.Весенняя, 10 ж.д. | 50 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
| 87 | 19 | 19 | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 88 | 2 | 2 | 100 | 73.0 | частичное разрушение до 30% |
| 89 | 20 | Баня ул. Лен и на, 8 а | 27 1 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 90 | 22 | 22 | 207 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 91 | 23 | 23 | 207 | 124.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 92 | 24 | 24 | 150 | 27.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 93 | 25 | 25 | 40 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
| 94 | 26 | Ст. котельная | 40 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
| 95 | 27 | адм. ЖКХ ул. Гаг, 1 За | 40 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 96 | 28 | 28 | 150 | 80.0 | частичное разрушение до 30% |
| 97 | 29 | 29 | 27 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 98 | 29-1 | ул.Гагарина, 156 ж.д. | 27 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 99 | 29-2 | Баня ул.Гагарина, 156 | 27 | 13.0 | частичное разрушение до 30% |
| 100 | 3 | УНО | 82 | 18.0 | частичное разрушение до 30% |
| 101 | 30 | I 30 | 150 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
| 102 | 31 | 31 | 69 | 125.0 | частичное разрушение до 30% |
| 103 | 32 | ул.Гагарина, 15 ж.д. | 50 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 104 | 33 | 33 | 69 | 23.0 | частичное разрушение до 30% |
| 105 | '34 | АТС ул.Гагарина, 13 | 40 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 106 | 36 | 36 | 150 | 6.о | частичное разрушение до 30% |
| 107 | 37 | ул.1 агарина. 15а ж.д. | 40 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
| 108 | 38 | 38 | 150 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 109 | 4 | 4 | 100 | 117.0 | частичное разрушение до 30% |
| ПО | 40 | 40 | 150 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
| 111 | 41 | 41 | 100 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
| 112 | 42 | Детсад ул.Гаг., 17 | 82 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 113 | 43 | 43 | 100 | 135.0 | частичное разрушение до 30% |
| 114 | 44 | ул.Гагарина, 19 ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 115 | 45 | 45 | 100 | 62.0 | частичное разрушение до 30% |
| 116 | 46 | ул. Га гари на, 21 ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 117 | 47 | 47 | 100 | 44.0 | частичное разрушение до 30% |
| 118 | 47-1 | ул.Гагарина,23 ж.д. | 50 | 12.0 | частичное разрушение до 30% |
| 119 ¦ | 48 | 48 | 100 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
| 120 | 49 | ул.Гагарина, 17а ж.д. | 50 | 26.0 | частичное разрушение до 30% |
| 121 ¦ | 50 | 50 | 100 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
| 122 | 51 | ул.Гагарина, 196 ж.д. | 50 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
| 123 | 52 | ул.Гагарина, 19а ж.д. | 50 | 11.0 | частичное разрушение до 30% |
| 124 | 53 | 53 | 100 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
| 125 | 54 | ул*.Гагарина, 216 ж.д. | 50 | 10.0 | частичное разрушение до 30% |
| 126 | 55 | 55 | 100 | 6.0 | частичное разрушение до 30% |
| 127 | 56 | ул.Гагарина, 21 а ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 128 | 57 | 57 | 100 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
| 129 | 58 | ул.Гагарина, 236 ж.д. | 50 | 45.0 | частичное разрушение до 30% |
| 130 | 59 | ул.Гагарина, 23а ж.д. | 50 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 131 | 6 | 6 | 100 | 125.0 | частичное разрушение до 30% |
| 132 | 60 | 60 | 150 | 90.0 | частичное разрушение до 30% |
| 133 | 61 | 61 | 100 | 64.0 | частичное разрушение до 30% |
| 134 | 62 | м-н быт. химия \л.Гаг. 11 | 40 | 5.0 | частичное разрушение до 30% |
| 135 | 63 | 63 | 82 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 136 | 66 | 66 | 82 | 76.0 | частичное разрушение до 30% |
| 137 | 67 | ул.Гагарина, 16 ж.д. | 50 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
| 138 | ¦ 68 | I 68 | 82 | 32.0 | частичное разрушение до 30% |
| 139 | 69 | Музык.шк. ул.Гаг-на,18 | 50 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 140 | 7 | Гараж (Бытовки) кр.пресс | 33 | 15.0 | частичное разрушение до 30% |
| 141 | 70 | 70 | 82 | 74.0 | частичное разрушение до 30% |
| 142 | 71 | \л.Гагарина.20 ж.д. | 50 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
| 143 | 72 | 72 | 82 | 50.0 | частичное разрушение до 30% |
| 144 | 72-1 | ул.Гагарина.22 ж.д. | 50 | 7.0 | частичное разрушение до 30% |
| 145 | 73 | 73 | 82 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
| 146 | 74 | ул.Гагарина, 10 ж.д. | 50 | 12.0 | частичное разрушение до 30% |
| 147 | 75 | 75 | 82 | 65.0 | частичное разрушение до 30% |
| 148 | 76 | 76 | 82! | 14.0 | частичное разрушение до 30% |
| 149 | 76-1 | \ул.Гагарина, 10а ж.д. | 50 | 19.0 | частичное разрушение до 30% |
| 150 | 77 | 77 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 151 | 77-1 | 77-1 | 50 | 33.0 | частичное разрушение до 30% |
| 152 | 78 | ул.Фрунзе,5 ж.д. | 50 | 7.0 | частичное разрушение до 30% |
| 153 | 78-1 | Баня ул.Фрунзе,5 | 50 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 154 | 78-2 | Баня ул.Фрунзе,3 | 27 1 | 3.0 | частичное разрушение до 30% |
| 155 ¦ | 79 | 79 | 50 1 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 156 | 79-1 | Баня ул.Фрунзе,6 | 27 1 | 22.0 | частичное разрушение до 30% |
| 157 | 79-2 | ул.Фрунзе,6 ж.д. | 50 1 | 7.0¦ | частичное разрушение до 30% |
| 158 | 8 | ул.Советская Л а ж.д. | 50 1 | 54.0 | частичное разрушение до 30% |
| 159 | 80 | 80 | 150 1 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 160 | 81 | Ч РЭС у л. Гагарина, 11а | 50 1 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |
| 161 1 | 82 | 82 | 150 | 16.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 162 | 83 | ул.Гагарина ,9 ж.д. | 82 | 43.0 | частичное разрушение до 30% |
| 163 | 84 | 84 | 150 1 | 64.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 164 1 | 85 1 | ул.Гагарина ,7 ж.д. | 50 1 | 40.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 165 | 86 1 | 86 | 150 | 63.0 1 | частичное разрушение до 30% |
| 166 1 | 87 | Заготов.уч-к Кр.пресс | 69 | 8.0 | частичное разрушение до 30% |
| 167 1 | 88 | 88 | 150 | 2.0 | частичное разрушение до 30% |
| 168 1 | 89 | ул.Гагарина,3 ж.д. | 50 | 30.0 | частичное разрушение до 30% |
| 169 | 9 | 9 | 100 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 170 | 90 | 90 | 150 | 120.0 | частичное разрушение до 30% |
| 171 | 93 | ул.Ленина, 11 ж.д. | 50 | 48.0 | частичное разрушение до 30% |
| 172 | 94 | 94 | 150 | 24.0 | частичное разрушение до 30% |
| 173 | 95 | 95 | 125 | 40.0 | частичное разрушение до 30% |
| 174 | 96 | ул.Ленина,7 ж.д. | 33 | 4.0 | частичное разрушение до 30% |
| 175 | 97 | 97 | 100 | 82.0 | частичное разрушение до 30% |
| 176 | 98 | П | 100 | 25.0 | частичное разрушение до 30% |
| 177 | 99 | Баня ул.Ленина, 14 | 33 | 1.0 | частичное разрушение до 30% |

3.2. Перечень тепловых камер и их техническое описание

Камеры от  котельной теплосети по ветке « Суда-центр».

Камера №1 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ;  Ду 100-1шт.; Ду 80 -3 шт.; Ду 50-4 шт.

ж) осыпи грунта в камере.

Камера №2 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 150-2шт.; Ду 80 -1 шт.; Ду 100-1 шт

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камера №3 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 100-4шт.; Ду 50-4 шт

ж) осыпи грунта в камере;

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры и расколоты ж\б плит перекрытий .

Камера №4 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 100-2шт.; Ду 80 -1 шт.; Ду 50-1 шт

ж) осыпи грунта в камере.

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №5 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 100-2шт.; Ду 80 -2 шт.; Ду 50-4 шт

е) осыпи грунта в камере;

ж) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №6 :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 32-1шт.; Ду 50 -1 шт.; Ду 80-2 шт

е) осыпи грунта в камере;

ж) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

з) осыпи грунта в камере.

Камеры от котельной теплосети по ветке « Суда-ВТК ».

Камера №1 « а » :

а) лестница отсутствует;

б) сильное подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии; Ду 250 – 2 шт.

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №2 «а» :

а) лестница отсутствует;

б) сильное подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 250 – 2 шт.

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №3 «а» :

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в коррозии ;

д) осыпи грунта в неудовлетворительном состоянии; Ду 200 – 2 шт.

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

ж) отсутствует крышка люка.

Камера №4 «а» :

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 100 – 2шт.

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера № 5 «а» :

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) осыпи грунта в камере;

д) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры.

Камеры от котельной теплосети по ветке « Суда-Межное ».

Камера №1 «б» :

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 50 – 2шт.

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера №2 «б» :

а) лестница отсутствует;

б) подтопление грунтовыми  водами ;

в) дренаж отсутствует ;

г) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 100 – 2шт.

д) осыпи грунта в камере;

е) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

ж) плита перекрытия колодца сломана.

Камера № 3 «б» :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 50 – 4 шт.

ж) осыпи грунта в камере.

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

Камера № 4  «б» :

а) тепловая изоляция на т/п отсутствует ;

б) лестница отсутствует;

в) подтопление грунтовыми  водами ;

г) дренаж отсутствует ;

д) протечки через стыки плит перекрытий;

е) запорная арматура в неудовлетворительном состоянии ; Ду 80 – 2шт.

ж) осыпи грунта в камере.

з) частично разрушена кирпичная кладка стен камеры;

и) отсутствует плита перекрытия камеры с люком.

В результате проведенного обследования наружных, подвальных, транзитных тепловых сетей и тепловых камер определен ряд запорной арматуры и трубопроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Количество запорной арматуры составляет 54 шт. Вся запорная арматура находиться в неудовлетворительном состоянии. Участки с высоким удельным линейными потерями подлежат замене, так как имеют большой износ.

3.3. Обследования здания котельной «Центральная»

При проведении обследования здания котельной определено техническое состояние строительных конструкций, а именно выполнены следующие работы:

- Выполнены работы по обмеру необходимых геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов.

- Произведен детальный осмотр конструкций с выявлением дефектов и повреждений.

В процессе обследования  выявлены дефекты и повреждения несущих и ограждающих конструкций здания.

3.3.1. Фундаменты и основания

При наружном осмотре строительных конструкций здания котельной обнаружены характерные повреждения, косвенно указывающие на возможные неравномерные осадки фундаментов стен и оборудования: сквозные вертикально-наклонные трещины в наружных стенах; провалы и трещины пола, трещины в фундаментах котлов.

В ходе обследования строительных конструкций здания котельной также выявлены дефекты, которые оказывают влияние на безопасную эксплуатацию фундаментов:

- отсутствие отмостки по периметру здания, дефекты вертикальной планировки, препятствующие отводу поверхностных вод от здания.

3.3.2. Элементы каркаса

Колонны.

Колонны – сборные ж/бетонные серии КЭ – 01-49, в. 2, сечением 400*400 мм., шаг 6 м.

В процессе обследования ж/б колонн обнаружены следующие повреждения:

- Вертикальная трещина вдоль наружной грани колонны – коррозия арматуры и потеря сцепления с бетоном в результате протечек

Техническое состояние – работоспособное.

Стропильные фермы.

Фермы – железобетонные сегментные, идентифицированы по серии ПК-01-129, пролетом 18 м.

В процессе обследования ж/б ферм не обнаружены дефекты, свидетельствующие о снижении работоспособности.

Техническое состояние – работоспособное.

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия – сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты 1,5 * 6 м. и 3 * 6 м.

В процессе обследования обнаружены повреждения:

- Следы протечек кровли, повреждение бетона.

- Разрушение бетона защитного слоя, коррозия арматуры с образованием трещин вдоль рабочей арматуры.

Техническое состояние – работоспособное.

Монолитное железобетонное перекрытие.

При обследовании обнаружено:

- Разрушение антикоррозионного покрытия, локальная коррозия стальных балок в местах протечек

- Разрушение бетона защитного слоя арматуры с обнажением и коррозией арматуры.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

Стены

Наружные и внутренние стены – одинарный рядовой силикатный кирпич на цементно – песчаном растворе толщиной 380 мм.

При обследовании конструкций стен обнаружены повреждения:

- Намокание и сквозное увлажнение кладки

- Частичное разрушение кирпичной кладки до 100 мм.

- Сквозные вертикально-наклонные трещины в кладке наружных стен шириной раскрытия до 5 мм.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

Кровля

Кровля – совмещенная рулонная по уклону ферм, с внутренним водостоком.

При обследовании обнаружены дефекты и повреждения:

- Трещины и износ защитного покрытия

- Дефекты устройств примыканий к парапету, дефлекторам, устройства внутренних водостоков.

- Повреждение, деформация, местами отсутствие парапетных фартуков.

Техническое состояние – ограниченно работоспособное.

В результате проведенного обследования конструктивных элементов здания установлено, что строительные конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Для предотвращения развития дефектов и повреждений, а также перехода их в более опасную категорию рекомендуется:

- Выполнить отмотку по периметру здания, выполнить вертикакльную планировку с организацией отвода поверхностных вод от здания.

- Восстановить защитный слой арматуры, места трещин и сколов бетона ж/б конструкций: колонн, плит перекрытия, монолитного перекрытия – ремонтными пенетрирующими составами.

- Выполнить ремонт стен с заделкой трещин полимерцементным раствором, участки с разрушением кирпича оштукатурить по сетке, закрепленной на стержни.

- Выполнить ремонт кровли с тщательным устройством основных узлов, установить оцинкованные парапетные фартуки

- Восстановить антикоррозионное покрытие металлоконструкций перекрытия

- Установить оцинкованные подоконные сливы.

.

3.4. Комплекс оборудования котельной.

В результате обследования оборудования котельной представленного в Таблице 1.1. нарушений в работоспособности технических устройств не выявлено.

Техническое состояние – удовлетворительное.

Список оборудования подлежащий первоочередным мероприятиям по замене и ремонту

- Капитальный ремонт сетей ГВС участок №1 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д. 15 в., Ду 108, L – 5 м. (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов

- Капитальный ремонт сетей ГВС участок №22 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина д. 15 в., магистральный трубопровод до разводящих сетей к Гагарина д. 13 а, Ду 108, L – 35 м. (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов

- Капитальный ремонт сетей ГВС участок №23,24 от Центральной котельной по адресу: от магистральной сети к зданию по ул. Гагарина д. 13 а., Ду 57, L – 151 м. (в двух трубном исполнении) с применением современных материалов

- Капитальный ремонт сетей ГВС участок №146 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина от магистральных сетей к дому № 28., Ду 57, Ду108, L – 26 м. (в четырех трубном исполнении) с применением современных материалов

- Капитальный ремонт тепловых сетей с заменой изоляции на изоляционный материал «ISOVER» участки №43,45,47 от Центральной котельной по адресу: ул. Гагарина к домам с 19 по 23, Ду 108, L – 200 м., Ду 57 L 15 м.

Заключение:

В результате вышеуказанных неисправностей, муниципальное имущество(тепловые сети, здание котельной), находиться в изношенном состоянии и признано находящимся в неудовлетворительном состоянии, либо ограниченно работоспособном. Без проведения капитального ремонта по замене запорной арматуры, наиболее изношенных участков тепловой сети, а также комплекса мероприятий по устранению дефектов конструктивных элементов здания котельной работоспособность системы теплоснабжения может быть нарушена в отопительный период.