Утверждена Постановлением администрации Череповецкого муниципального района № ____ от ________ 202_ г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуализация на период 2025-2035 гг.

Абакановское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области

Оглавление

Введение	5

Краткая характеристика «Абакановского СП»	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	11

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	12

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	17

3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	17

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	17

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	18

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	18

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	18

5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения	18

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	18

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	19

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	19

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	19

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	19

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	20

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	20

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	20

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	21

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	22

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	23

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	23

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	24

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	25

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	26

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	26

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	26

9.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей с.Абаканово	26

9.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей с.Шухободь	28

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	33

9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	34

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	36

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	37

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	37

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	38

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	42

- Введение

Разработка схемы теплоснабжения Абакановского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области далее «Абакановское СП» осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020). Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Схема теплоснабжения «Абакановское СП» разрабатывается на период с 2025 года по 2035 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В соответствии с пунктом 7 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения.

В соответствии с пунктом 8 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема теплоснабжения актуализируется до 2035 года.

Генеральный план «Абакановского СП» утвержден до 2035 года.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения «Абакановского СП» является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими законами, постановлениями и приказами:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019);

- Приказ от 05 марта 2019 года Министерства Энергетики РФ №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения «Абакановского СП» во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний «Абакановского СП», имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план «Абакановского СП» (разработанный до 2035 года);

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

- Краткая характеристика «Абакановского СП»

Абакановское сельское поселение является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области. Площадь территории Абакановского сельского поселения по данным управления «Роснедвижимости» составляет 41388,12 га. На территории сельского поселения имеется государственный лесной фонд – 21289,68 га.

Абакановское сельское поселение расположено в северо-западной части Череповецкого муниципального района. На северо-востоке сельское поселение граничит с Воскресенским сельским поселением, на востоке – с Яргомжским сельским поселением, на юге – с Нелазским и Малечкинским сельскими поселениями, на западе – с Кадуйским районом.

Административным центром сельского поселения является село Абаканово. Расстояние до районного центра г. Череповец – 25 км.

В настоящее время планировочная структура сельского поселения сформирована 49 населенными пунктами и производственными зонами, сетью инженерно-транспортной инфраструктуры.

На планировочный каркас накладывается дифференцированная сеть населенных пунктов, с различным потенциалом. Основными точками расселения являются село Абаканово и село Шухободь, на территории которых сосредоточены основные объекты обслуживания населения сельского поселения. Село Абаканово является административным центром сельского поселения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу (2035 год):

- малые (до 50 человек) – д. Ганино,  д. Елтухово, д. Еремеево, д. Кораблево,  д. Курцево, д. Макутино, д. Михайлово, д. Мусора, д. Никитино, д. Новишки, д. Панфилка, д. Ружбово, д. Сандалово, с. Селище, д. Среднее, д. Сумино, д. Трушнево, д. Харинская, д. Хлебаево, д. Ярцево, д. Шухтовское;

- средние (от 50 до 200 человек) – д. Алексино, д. Ботило, д. Волково, д. Демьянка, д. Дора, д. Ждановская, д. Климовская, д. Куксино, д. Ладыгино, д. Лединино, с. Никольское, д. Осеевская, д. Погорелка (Дмитр. с/с), д. Погорелка (Абак. с/с), с. Покров, д. Слабеево, д. Тарасово,  д. Хуторок, д. Шуклино;

- большие (от 200 до 500 человек) – д. Заручевье, д. Кроминская;

- крупные (свыше 500 человек) – с. Абаканово, с. Шухободь.

Также на территории сельского поселения есть населенные пункты, в которых отсутствует постоянно проживающее население. Это – д. Аксеново, д. Анашкино, д. Глухарево, д. Казимир, д. Никитино, д. Ступино, д. Ямышево.

В целях привлечения инвестиционных вливаний в экономику Абакановского сельского поселения проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.). Проектируемые инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса вредности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоны.

На территории Абакановского сельского поселения запроектированы шесть перспективных инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса (д. Мусора, с. Абаканово, д. Алексино, д. Погорелка (Абак. с/с), д. Волково, д. Ладыгино).

Исходя из специфики развития поселения, на выделенных промышленных площадках, рекомендуется размещение комплексообразующих производств, имеющих ресурсный потенциал на территории поселения и в зоне рентабельной транспортной доступности. Целесообразно размещение предприятий следующих отраслей:

- сельскохозяйственное производство пригородного типа (овощеводство, птицеводство, свиноводство, кролиководство);

- обслуживающие сельскохозяйственное производство;

- переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

- деревообрабатывающее производство;

- легкая, пищевая.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории «Абакановское СП» с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена в приложении 6. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий

В «Абакановском СП» централизованная система теплоснабжения имеется только в с.Абаканово и с.Шухободь. В остальных населенных пунктах развито печное отопление.

Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «Абакановское СП» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории

| Местоположение | Тип потребления | Существующие значения тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс.) |
| с.Абаканово | Жилье | 2.003 |  |  |
|  | (Магазины, детсад, клуб, школа) |  |  |  |
| всего |  | 2.003 |  |  |
| с.Шухободь | Жилье | 2.4175 | - | 1.10785 |
|  | (Магазины, детсад, клуб, школа) | 790.7 | - | 0.06605 |
| всего |  | 3.20822 | - | 1.1739 |
| всего |  | 4.38212 |  |  |
| ИТОГО: |  | 6.38512 |  |  |

Перспективные зоны в соответствии с генеральным планом «Абакановское СП» не определены.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «Абакановского СП» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории на расчетный срок до 2035 года

| Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| с.Абаканово | Гостиница на 28 номеров | 87 500.0 | 82 000.0 | 46 500.0 |
|  | Пожарное депо | 10 488.0 | - | 20 500.0 |
|  | Детский сад на 50 мест | 42 440.0 | 62 790.0 | 102 000.0 |
|  | Клуб на 400 мест | 111 800.0 | 120 300.0 | 20 000.0 |
|  | ФОК | 148 700.0 | 50 150.0 | 95 000.0 |
|  | КБО | 33 940.0 | 38 120.0 | 32 400.0 |
|  | Баня на 15 мест | 10 488.0 | - | 20 500.0 |
|  | АЗС | 62 000.0 | - | 35 200.0 |
|  | Магазин смешанной торговли на 100 м2 | 10 488.0 | - | 20 500.0 |
|  | Кафе на 100 мест | 52 000.0 | 272 200.0 | 132 600.0 |
| Всего: |  | 569 844.0 | 625 560.0 | 525 200.0 |
| ИТОГО: |  | 1 720 604.0 |  |  |
| с.Шухободь | Школа на 11 классов | 560 000.0 | 1 080 000.0 | 261 000.0 |
|  | Баня на 15 мест | 10 488.0 | - | 20 500.0 |
|  | Кафе на 100 мест | 52 000.0 | 272 200.0 | 132 600.0 |
| Всего: |  | 622 488.0 | 1 352 200.0 | 414 100.0 |
| ИТОГО: |  | 2 388 788.0 |  |  |
| ОБЩАЯ по населенным пунктам с СЦТ: |  | 4 109 392.0 |  |  |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Максимальный радиус теплоснабжения от БМК с. Абаканово представлен в приложении 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет L=0,412 км.

Максимальный радиус теплоснабжения от БМК с. Шухободь представлен в приложении 8 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет L=0,545 км.

В связи с тем, что в теплоснабжающую организацию (МУП г.Череповца «Теплоэнергия», ООО «Аникор+») не поступало заявок для подключения объектов капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя на 2020/2021 гг., эффективный радиус теплоснабжения не рассчитывается.

В случае поступления таких заявок, необходимо выполнить расчет капитальных затрат от точки присоединения до потребителя.

Более подробное представление по расчету эффективного радиуса теплоснабжения представлено в главе 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах «Абакановское СП» представлены в приложении 2, 2 и 6, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане «Абакановское СП» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в генеральном плане «Абакановское СП» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.2.1.1., раздела 4.2. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Установленная часовая тепловая мощность с.Абаканово составляет Pуст=3.8 Гкал/час.

Установленная часовая тепловая мощность с.Шухободь составляет Pуст=5.031 Гкал/час.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановское СП» не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.1., раздела 4.3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Располагаемая часовая тепловая мощность с.Абаканово составляет Pрасп.=3.8 Гкал/час.

Располагаемая часовая тепловая мощность с.Шухободь составляет Pрасп.=5.031 Гкал/час.

Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствует.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные и хозяйственные нужды на существующих источниках тепловой энергии с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановское СП» представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения с.Абаканово Qхоз.=0.08 Гкал/час.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения с.Шухободь Qхоз.=0.0025 Гкал/час.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии с.Абаканово и с.Шухободь отсутствуют.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.5.1.1., раздела 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения с.Абаканово Pнетто=3.72 Гкал/час.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения с.Шухободь Pнетто=5.029 Гкал/час.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с неоднозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования (генерального плана)).

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения с.Абаканово Qпотери год.=2 089.00 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.2487 Гкал/час.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения с.Шухободь Qпотери год.=2 4859 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.3298 Гкал/час.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях для системы теплоснабжения с.Абаканово имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.12 т/час, годовые Gпот.ТС год=665.28 т.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях для системы теплоснабжения с.Шухободь имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.318 т/час, годовые Gпот.ТС год=2 225.5 т.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей с.Шухободь имеют следующие значения: Qхоз=80.35 Гкал/год.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию, на начало 2020 года, услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для потребителей систем теплоснабжений с.Абаканово и с.Шухободь, устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам.

Расчетные значения существующей тепловой нагрузки для системы теплоснабжения с.Шухободь представлены в таблице 5.2.2.1., раздела 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные значения существующей тепловой нагрузки для системы теплоснабжения с.Абаканово представлены в пункте 5.1.2.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетные показатели существующих балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 7.1.1. и 7.1.2. раздела 7. Балансы теплоносителя, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения с.Абаканово имеют следующие значения: Gподпитка час=0.12 т/час, годовые Gподпитка год=665.3 т. Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения с.Шухободь имеют следующие значения: Gподпитка час=0.318 т/час, годовые Gподпитка год=2 225.5 т.

- 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В соответствии с генеральным планом Абакановского сельского поселения 2010 года (внесенные изменения в генеральный план 2015 года) перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер. Развитие поселения будет зависеть от реализации конкретных инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие десятилетия на данной территории.

Таким образом, перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в населенных пунктах Абакановского СП, в том числе в аварийных режимах отсутствуют.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь отсутствуют варианты развития системы теплоснабжения.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения в «Абакановском СП» не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источниках тепловой энергии в «Абакановском СП» не планируется.

- 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановское СП» отсутствуют, т.к. нет необходимости.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Абакановском СП» отсутствуют.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется, т.к. действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Абакановском СП» отсутствуют.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В «Абакановском СП», котельные, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановское СП» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии.

- 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановское СП» БМК на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей – 70 0С.

По состоянию на начало 2020 года, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В «Абакановском СП», в строительстве перспективных источников тепловой энергии нет необходимости, т.к. неоднозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий.

- 5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

На территории «Абакановское СП» большое количество зеленой растительности, но отсутствуют заводы по переработки древесины, природных разложений. С целью обеспечения существующее и перспективное децентрализованное теплоснабжение твердым топливом (биотопливом), необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

- 5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

БМК систем теплоснабжений с.Абаканово и с.Шухободь использует основной вид топлива – газ.

В остальных населенных пунктах «Абакановское СП» организованно децентрализованное теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова.

Возобновляемые централизованные источники тепловой энергии на территории «Абакановское СП» отсутствуют.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зоне действия существующих источников тепловой энергии с.Абаканово и с.Шухободь не планируется, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

На данный момент нет точного понимания о перспективных нагрузках и мест их расположения.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановского СП» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения с.Шухободь планируется заменить тепловую изоляцию на участках трубопроводах представленных в таблице 8.4.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Рекомендуется произвести замену старой минераловатной изоляции тепловых сетей котельной ГК Шухободь с теплопроводностью 0,07 Вт/(м×°С) по ул.Центральной, ул.Жукова, ул.Молодежной на изоляцию в цилиндры навивные заводского выполнения гидрофобизированные на синтетическом связующем, выполненные на основе горных пород базальтовой группы с пониженной теплопроводностью 0,046 Вт/(м×°С) с целью повысить эффективность функционирования систем теплоснабжения за счет снижения тепловых потерь.

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь перевод котельной для работы в пиковом режиме не планируется.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В строительстве тепловых сетей с.Абаканово и с.Шухободь для увеличения показателя надежности системы теплоснабжения, нет необходимости.

Для увеличения показателей надежности системы теплоснабжения с.Шухободь. необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях, перечень которой представлен в таблице 8.5.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В строительстве тепловых сетей под перспективный объем тепловой энергии для подключения общественных зданий (см. таблицу 2.5.1.1.) к существующим источникам тепловой энергии (с.Абаканово и с.Шухободь) нет необходимости, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

В соответствии с гидравлическим расчетом тепловых сетей с.Шухободь имеются участки тепловых сетей с низкой пропускной способностью.

Предложения по увеличению диаметра участка с низкой пропускной способностью для системы теплоснабжения с.Шухободь представлены в таблице 8.6.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Протяженность наружных водяных тепловых сетей от котельной с.Шухободь составляет L=3.6 км. В основном наружные сети проложены в период 1970-1980 гг. Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 78%. Из-за значительного износа наружных водяных тепловых сетей происходят утечки теплоносителя.

Протяженность наружных водяных тепловых сетей от котельной с.Абаканово составляет L=3.0 км. В основном наружные сети проложены в период 1970-1980 гг. Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 78%. Из-за значительного износа наружных водяных тепловых сетей происходят утечки теплоносителя.

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, подлежащие замене в первую очередь для системы теплоснабжения с.Шухободь, представлены в таблице 8.7.1.1. и в приложении 9., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, подлежащие замене в первую очередь для системы теплоснабжения с.Шухободь, представлены в таблице 8.7.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложенные сценарии развития системы теплоснабжения предусматривают замену тепловых сетей, выработавших свой ресурс, в рамках планово-предупредительных ремонтов. При возможности финансирования, замена старых тепловых сетей должна производиться с реконструкцией на новые, выполненные с применением новых высокоэффективных технологий (261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения с.Абаканово – закрытая, двухтрубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах установлены водяные водо-подогреватели.

Системы теплоснабжения с.Шухободь – закрытая, двухтрубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах установлены водяные водо-подогреватели.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Планируемые для строительства здания социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания с.Абаканово, с.Шухободь в перспективе планируется подключить к централизованному теплоснабжению. В с.Абаканово, с.Шухободь вид топлива – газ. Период работы – круглогодичный (8400 часов/год). В остальных населенных пунктах «Абакановского СП» организованно децентрализованное (печное) теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова.

Планируемая потребность в топливе (часовая, годовая) в зимний период для перспективных зданий системы теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь представлена в таблице 8.1.

Планируемая потребность в топливе (часовая, годовая) в летний период для перспективных зданий системы теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.1. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в зимний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Абаканово | 1.720604 | 0.146 | 806.8 |
| с.Шухободь | 2.388788 | 0.178 | 985.4 |
| ИТОГО: | 4.109392 | 0.324 | 1 792.2 |

Таблица 8.2. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в летний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Абаканово | 0.4297 | 0.059 | 169,5 |
| с.Шухободь | 0.3388 | 0.047 | 133.7 |
| ИТОГО: | 0.7685 | 0.106 | 303.2 |

Более подробное описание топливного баланса систем теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановского СП» представлено в главе 10. Перспективные топливные балансы, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии с.Абаканово отсутствуют, т.к. нет необходимости.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии с.Шухободь отсутствуют, т.к. нет необходимости.

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

- 9.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей с.Абаканово

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей с.Абаканово выполняется на основании таблицы 8.7.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях замены участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, необходимо заменить участки тепловых сетей подлежащих замене в первую очередь. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.1а и 9.2.1.1б.

Таблица 9.2.1.1а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса системы теплоснабжения с.Абаканово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №11, протяженностью 24*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 210,1 | - | 210,1 |  | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №16, протяженностью 35*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 260,3 | - | 260,3 |  |  | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №21, протяженностью 35*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 260,3 |  | - | 260,3 |  | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №26, протяженностью 35*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 260,3 | - | - | - | 260,3 |  |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №29, протяженностью 43*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм | 205,0 | - | - | - | - | 205,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №48, протяженностью 37*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=150 мм | 350,4 | - |  | 350,4 |  |  |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 546,4 | - | 470,4 | 610,7 | 260,3 | 205,0 |

Таблица 9.2.1.1б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса системы теплоснабжения с.Абаканово в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция части подземного участка тепловых сетей, проходящий под автомобильной дорогой, участка №61-1, протяженностью 12*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 144,3 | 144,3 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  | - | - | - | - |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №55, протяженностью 60*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=100 мм | 550,4 | - | 550,4 | -- |  | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  | - | - |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №53, протяженностью 60*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=125 мм | 640,2 |  | - | 640,2 |  | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №37, протяженностью 40*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм | 160.5 | - | - | 160.5 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей участка №32, протяженностью 43*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм | 168.4 | 168.4 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 1 663,8 | 312,7 | 550,4 | 800,7 | - | - |

В системе теплоснабжения с.Абаканово центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей для системы теплоснабжения с.Абаканово представлено в пункте 12.2.1., главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 9.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей с.Шухободь

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей с.Шухободь выполняется на основании таблиц 8.4.1.1., 8.5.1.1., 8.6.1.1., 8.7.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопроводах. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.1а и 9.2.2.1б

Таблица 9.2.2.1а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения с.Шухободь в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№55.3, Dвн=50 мм, L=23*2 метров | 41,9 | - | - | 41,9 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№67, Dвн=150 мм, L=78*2 метров | 230,0 | 230,0 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№69, Dвн=150 мм, L=58*2 метров | 210,0 | 210,0 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№58.2, Dвн=200 мм, L=7*2 метров | 16,0 | - | 16,0 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№55.1, Dвн=69 мм, L=23*2 метров | 42,5 | - | - | 42,5 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№66.1, Dвн=50 мм, L=82*2 метров | 302,0 | - | - | - | - | 151,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  |  |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№27, Dвн=69 мм, L=215*2 метров | 230,0 | - | - | - | - | 230,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - | - |  |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№45, Dвн=50 мм, L=38*2 метров | 48,6 | - | - | 48,6 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№53, Dвн=69 мм, L=8*2 метров | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№56, Dвн=50 мм, L=23*2 метров | 41,65 | - | - | 41,65 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№79, Dвн=100 мм, L=190*2 метров | 440,0 | - | 440,0 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№86, Dвн=80 мм, L=62*2 метров | 147,0 | - | - | 147,0 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№55, Dвн=69 мм, L=20*2 метров | 41,85 | - | - | 41,85 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№22, Dвн=150 мм, L=72*2 метров | 230,0 | - | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  | - |
| Разработка и внедрение мероприятий по наладке гидравлического режима | 210,0 | - | - | 210,0 | - | - |
| Капитальный ремонт тепловой сети с. Шухободь Череповецкого района |  |  |  |  | 24,5 |  |
| ИТОГО: | 2238,5 | 440,0 | 456,0 | 580,5 | 24,5 | 381,0 |

Таблица 9.2.2.1б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения с.Шухободь в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№64, Dвн=125 мм, L=85*2 метров | 226,6 | 226,6 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  | - | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети уч.№62, Dвн=150 мм, L=87*2 метров | 270,0 | 270,0 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 496,6 | 496,6 | - | - | - | - |

В целях увеличения пропускной способности наружных тепловых сетей, необходимо заменить участки тепловых сетей с низкой пропускной способностью. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 19.2.2.2.

Таблица 9.2.2.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей с целью  увеличения диаметра трубопроводов системы теплоснабжения с.Шухободь в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №25, L=18х2 метров и с Dу=70 мм на Dу=80 мм | 99,0 | - | 99,0 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №27, L=214х2 метров с Dу=70 мм на Dу=80 мм | 1179,0 | - | - | 393,0 | 393,0 | 393,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  |  |  |
| ИТОГО: | 1278,0 | - | 99,0 | 393,0 | 393,0 | 393,0 |

В целях замены участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, необходимо заменить участки тепловых сетей подлежащих замене в первую очередь. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.3.

Таблица 9.2.2.3. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса системы теплоснабжения с.Шухободь в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №34, протяженностью 79,5*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 894,4 | - | 447,2 | 447,2 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  |  | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №36, протяженностью 13*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 146,3 | - | - | - | 146,3 | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №28, протяженностью 14*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 157,5 | - | - | - | 157,5 | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №30, протяженностью 28*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 315,0 | - | - | - | - | 315,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) | - | - | - | - | - |  |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №31, протяженностью 8,8*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 99,0 | - | - | - | - | 99,0 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО: | 1612,2 | - | 447,2 | 447,2 | 303,8 | 414,0 |

В целях обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.4.

Таблица 9.2.2.4. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей системы теплоснабжения с.Шухободь в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №57 на шаровые краны Dу=200 мм | 77,5 |  |  | 77,5 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  |  |  |  |  |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №50 на шаровые краны Dу=150 мм | 47,7 | - | - | - | 47,7 | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №75 на шаровые краны Dу=100 мм | 37,7 | - | 37,7 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК3 в направлении жилых домов по ул.Центральная,12,10,8, участок №59 | 47,7 | - | - | - | 47,7 | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - |  | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК3 в направлении общеобразовательной школы, участок №67 | 47,7 | - | - | 47,7 | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - |  | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=40 мм в направлении жилых домов по ул.Молодежная,10,8,2, участок №5 | 9,25 | - | 9,25 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=100 мм в ТК3 в направлении учебного корпуса общеобразовательной школы, участок №79 | 37,7 | - | - | - | - | 37,7 |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - | - | - | - |  |
| ИТОГО: | 610,5 | 305,25 | 46,95 | 125,2 | 95,4 | 37,7 |

В системе теплоснабжения с.Шухободь центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей для системы теплоснабжения с.Шухободь представлено в пункте 12.2.2., главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

БМК в с.Абаканово и с.Шухободь на нужды теплоснабжения работают по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С.

По состоянию на конец отопительного периода 2019/2020 гг., нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения «Абакановское СП» в соответствии с разделами 12.1 и 12.2, главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, составляют 9 445.2 тысяч рублей на период с 2021-2030 гг. (в ценах 2020 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения «Абакановское СП» складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Плата определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми теплоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019) схема теплоснабжения «Абакановское СП» будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения «Абакановское СП» принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов с.Абаканово «Абакановское СП» для МУП г.Череповца «Теплоэнергия» отсутствует.

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов с.Шухободь «Абакановское СП» для ООО «Аникор+» отсутствует.

В своих границах населенных пунктов «Абакановского СП» МУП г.Череповца «Теплоэнергия» и ООО «Аникор+» действуют как единые теплоснабжающие организации.

Присвоить статус единой теплоснабжающей организациям, в границах населенных пунктов поселения, представленных в таблице 10.1.

Таблица 10.1. – Единые теплоснабжающие организации

| № СЦТ | Наименования источников тепловой энергии в СЦТ (система централизованного теплоснабжения) | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БМК с.Абаканово | МУП г.Череповца «Теплоэнергия» | Тепловые сети, водогрейная котельная |  | МУП г.Череповца «Теплоэнергия» |  |
|  | БМК с.Шухободь | ООО «Аникор+» | Тепловые сети, водогрейная котельная |  | ООО «Аникор+» |  |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановского СП» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии. В связи с этим, нет возможности распределения тепловой нагрузки между несколькими источниками.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в системах теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь «Абакановского СП» отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с генеральным планом «Абакановского СП» нет конкретных данных и зон с перспективной застройкой.

В генеральном плане «Абакановского СП» имеются укрупненные данные о планируемой застройке. Более подробное описание о планируемой застройке (прогнозах прироста объемов потребления тепловой энергии) представлено в разделе 2.5., главы 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Заявок в теплоснабжающие организации на предстоящий отопительный период (2020/2021) с целью подключения объектов теплоснабжения к централизованным системам теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь не поступало.

Таким образом, на ближайшее время, нет необходимости синхронизировать схему теплоснабжения со схемой газоснабжения, программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения «Абакановского СП».

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом Абакановского сельского поселения 2010 года (внесенные изменения в генеральный план 2015 года) перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер. Развитие поселения будет зависеть от реализации конкретных инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие десятилетия на данной территории.

Точное местоположение для проектируемых общественных зданий в населенных пунктах с централизованным теплоснабжением (с.Абаканово и с.Шухободь) не определено. Нет понимания о дальнейшем развитии «Абкакановского СП». На ближайшее время по факту планируется развитие «Абкакановского СП» за счет дачной застройки.

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО

Изменение зоны действия ЕТО в границах с.Абаканово и с.Шухободь на ближайший период, связанного с развитием системы теплоснабжения «Абакановского СП» не планируется.

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения с.Шухободь и с.Абаканово инвестиционная программа отсутствует

Для системы теплоснабжения с.Шухободь имеется паспорт инвестиционной программы ООО «Аникор+» на 2021 – 2026 год. Данная программа находится в стадии согласования.

Для улучшения качества теплоснабжения в тепловых сетях с.Шухободь в 2020 году выполнены работы по замене тепловой изоляции на участке тепловой сети №58.2, 67, 69 с общей протяженностью L=150х2 метра.

Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом поселения централизованным теплоснабжением планируется обеспечить проектируемые общественные здания. Запроектированная усадебная застройка и базы отдыха предусматриваются с автономным отоплением.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зоне действия существующих источников тепловой энергии с.Абаканово и с.Шухободь не планируется, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения с.Абаканово, с.Шухободь не планируется, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

В остальных населенных пунктах поселения, строительство источников тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения не планируется.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Перспективы изменения зоны теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь с целью её расширения не планируется, в виду отсутствия данных о конкретной застройке.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Абакановском СП» отсутствуют.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Данные о структуре функционирования котельной с.Абаканово представлены в таблице 14.1.

Данные о структуре функционирования котельной с.Шухободь представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.1. – Структура функционирования источника тепловой энергии с.Абаканово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 3.8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 2.393 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.63 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 5 100.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.153 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.93 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00725 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности (по нормативу) | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Таблица 14.2. – Структура функционирования источника тепловой энергии с.Шухободь

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 5.031 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 4.712 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.94 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 8 468.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.156 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.93 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00378 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной с.Абаканово представлены в таблице 14.3.

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной с.Шухободь представлены в таблице 14.4.

Таблица 14.3. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей с.Абаканово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 3.0 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 500.0 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 40 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | 0.954 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 2.003 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 2 089.0 |
|  | - | Гкал/ч | 0.2487 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00725 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 80.0 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.12 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Таблица 14.4. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей

С.Шухободь

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 3.612 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 695.5 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 45 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | 0.522 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 4.282 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 2 485.9 |
|  | - | Гкал/ч | 0.3298 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00378 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 157.0 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.318 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения с.Шухободь и с.Абаканово инвестиционная программа отсутствует.

Для системы теплоснабжения с.Шухободь имеется паспорт инвестиционной программы ООО «Аникор+» на 2021 – 2026 год. Данная программа находится в стадии согласования.

Для улучшения качества теплоснабжения в тепловых сетях с.Шухободь в 2020 году выполнены работы по замене тепловой изоляции на участке тепловой сети №58.2, 67, 69 с общей протяженностью L=150х2 метра.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с отсутствием перспективы подключения к водяным тепловым сетям системы теплоснабжения с.Абаканово и с.Шухободь, тарифно-балансовая расчетная модель для систем теплоснабжения не рассчитывается.

По результатам утверждения капитальных затрат, представленных в таблицах 12.2.1.1(а-б), 2.2.2.1-12.2.2.4 главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию расчет экономически-обоснованного тарифа будет произведен в рамках новой инвестиционной программы.