Утверждена

Постановлением

администрации Череповецкого

муниципального района

№ 126 от 05.02.2021г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуализация на период 2021-2034 гг.

Малечкинское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец

Оглавление

Введение	5

Краткая характеристика «СП Малечкинское»	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	11

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	11

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	11

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	12

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16

3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	16

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	16

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	16

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	17

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	17

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	17

5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения	17

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	18

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	18

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	18

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	19

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	19

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	19

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	19

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	20

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	21

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	22

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	22

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	22

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	23

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	24

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	25

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	25

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	26

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	27

9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	27

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	30

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	31

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	32

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	35

- Введение

Разработка схемы теплоснабжения сельского поселения Малечкинское Череповецкого муниципального района Вологодской области далее «СП Малечкинское» осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 01.04.2020). Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Схема теплоснабжения «СП Малечкинское» разрабатывается на период с 2021 года по 2034 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В соответствии с пунктом 7 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения.

В соответствии с пунктом 8 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема теплоснабжения актуализируется до 2034 года.

Генеральный план «СП Малечкинское» утвержден до 2034 года.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения «СП Малечкинское» является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими законами, постановлениями и приказами:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019);

- Приказ от 05 марта 2019 года Министерства Энергетики РФ №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения «СП Малечкинское» во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний «СП Малечкинское», имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план «СП Малечкинское» (разработанный до 2034 года);

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

- Краткая характеристика «СП Малечкинское»

Малечкинское сельское поселение является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области. Площадь территории сельского поселения – 8170,40 га, из них площадь сельхозугодий 5506,45 га. На территории сельского поселения имеются земли лесного фонда – 751,00 га.

Малечкинское сельское поселение расположено в центральной части Череповецкого муниципального района. На северо-западе сельское поселение граничит с Абакановским сельским поселением и северо-востоке с Яргомжским сельским поселением, на юго-западе – с Нелазским сельским поселением, на юге – с Тоншаловским сельским поселением.

Административным центром сельского поселения является поселок Малечкино. Расстояние до районного центра г. Череповец – 15 км.

В настоящее время территория сельского поселения включает 11 населенных пунктов. Количество населения на 2009 год составило 2355 человек.

Поселок Малечкино является административным центром сельского поселения, где сосредоточены основные объекты обслуживания населения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу (2034 год):

- Малые (до 50 человек) – д. Киселево, д. Кошта;

- Средние (от 50 до 200 человек) – д. Афонино, д. Дементьево, д. Заякошье, д. Климово;

- Большие (от 200 до 500 человек) – д. Леонтьево, д. Старина;

- Крупные (свыше 500 человек) – п. Малечкино.

Также на территории сельского поселения находится населенный пункт (д. Парфеново), в котором отсутствует постоянно проживающее население.

В целях привлечения инвестиционных вливаний в экономику Малечкинского сельского поселения проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т. д.). Проектируемые инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса вредности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоны.

На территории Малечкинского сельского поселения, в южной его части, запроектированы семь перспективных инвестиционных площадок для развития малого и среднего бизнеса – вблизи  п. Малечкино, д. Дементьево и д. Заякошье.

Исходя из специфики развития поселения, на выделенных промышленных площадках, рекомендуется размещение комплексообразующих производств, имеющих ресурсный потенциал на территории поселения и в зоне рентабельной транспортной доступности. Целесообразно размещение предприятий следующих отраслей:

- сельскохозяйственное производство пригородного типа (овощеводство, птицеводство, свиноводство, кролиководство);

- обслуживающие сельскохозяйственное производство;

- переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;

- деревообрабатывающее производство;

- легкая, пищевая.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории «СП Малечкинское» с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена в приложении 1. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий

Централизованная система теплоснабжения существует только в п.Малечкино. В остальных населенных пунктах развито печное отопление. В соответствии с развитием, представленного в генеральном плане сельского поселения, поселок планируется развиваться за счет размещения промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал. Перспективная застройка планируется за счет усадебной застройки с S=4 744.5 м2 до 40 392.0 м2 к расчетному сроку 2034 года.

С учётом прогноза численности населения планируется строительство учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

В п.Малечкино к 2034 году планируется строительство ФОКа, сельского дома быта на 15 мест, гостиницы на 28 мест и пожарное депо.

В д.Леонтьево к 2034 году планируется строительство ФАП, пожарное депо, магазина смешанной торговли, кафе на 50 мест.

В д.Старина к 2034 году планируется строительство ФАП.

Перспективные зоны в соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» не определены.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «СП Малечкинское» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории на расчетный срок до 2034 года

| Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| п.Малечкино | ФОК | 0.1487 | 0.05015 | 0.095 |
|  | Сельский дом быта | 0.038078 | 0.011866 | 0.0678 |
|  | Гостиница | 0.0875 | - | 0.0465 |
|  | Пожарное депо | 0.010488 | 0.082 | 0.0205 |
|  |  | 0.28477 | 0.144016 | 0.2298 |
| ИТОГО: |  | 0.6586 |  |  |

Перспективный спрос на тепловую энергию представлен для населенного пункта, где существует централизованное теплоснабжение.

Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «СП Малечкинское» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории

| Местоположение | Тип потребления | Существующие значения тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс.) |
| п.Малечкино | Жилье | 4.6887 | - | 0.04966 |
|  | (Магазины, детсад, клуб, школа) | 1.1301 | - | 0.17879 |
| всего |  | 5.8188 | - | 0.2266 |
| ИТОГО: |  | 6.0454 |  |  |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Фактический (максимальный) радиус теплоснабжения составляет – 0.934 км.

Графическое представление фактического радиуса теплоснабжения представлено в приложении 5, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В связи с тем, что в теплоснабжающую организацию не поступало заявок для подключения объектов капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя на 2020/2021 гг., эффективный радиус теплоснабжения не рассчитывается.

В случае поступления таких заявок, необходимо выполнить расчет капитальных затрат от точки присоединения до потребителя.

Более подробное представление по расчету эффективного радиуса теплоснабжения представлено в главе 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах «СП Малечкинское» представлены в приложении 1 и 2, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане «СП Малечкинское» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в генеральном плане «СП Малечкинское» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.2.1.1., раздела 4.2. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Установленная часовая тепловая мощность Pуст=16.6 Гкал/час.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений «СП Малечкинское» не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.1., раздела 4.3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Располагаемая часовая тепловая мощность Pрасп.=14.2 Гкал/час.

Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствует.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Хозяйственные нужды на существующих источниках тепловой энергии п.Малечкино представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Хозяйственные нужды Qхоз.=0.006 Гкал/час.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии п.Малечкино отсутствуют.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Собственные нужды Qсоб.нужды=0.061 Гкал/час.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.5.1.1., раздела 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Тепловая мощность нетто Pнетто=14.14 Гкал/час.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с неоднозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования (генерального плана)).

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные годовые тепловые потери Qпотери год.=3 293.31 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.59403 Гкал/час.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.28 т/час, годовые Gпот.ТС год=2 360.3 т.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения имеют следующие значения: Gподпитка час=0.56 т/час, годовые Gподпитка год=3 871.6 т.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей имеют следующие значения: Qхоз=137.61 Гкал/год.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию, на начало 2020 года, услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для потребителей, устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам. Расчетные значения существующей тепловой нагрузки представлены в таблице 5.2.1., раздела 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетные показатели существующих балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 7.1.1. и 7.1.2. раздела 7. Балансы теплоносителя, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения имеют следующие значения: Gподпитка час=0.56 т/час, годовые Gподпитка год=3 871.6 т.

- 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Учитывая общую перспективную часовую тепловую нагрузку на нужды отопления, вентиляции и ГВС в п.Малечкино, которая составляет Q=0.6586 Гкал/ч, из них на отопление и вентиляцию Q=0.4288 Гкал/ч, перспективный расход исходной воды в год ориентировочно составляет G=142.0 м3/год и G=0.026 м3/час.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2034 год представлены в таблице 6.2.1.1., главы 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В п.Малечкино отсутствуют варианты развития системы теплоснабжения.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения в «СП Малечкинское» не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источниках тепловой энергии в «СП Малечкинское» не планируется.

- 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в п.Малечкино представлены в таблице 5.3.1.

В таблице 7.1.1.1. главы 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, так же представлены предложения по реконструкции источника тепловой энергии в п. Малечкино

Таблица 5.3.1. – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- |
| Ремонт здания котельной (ремонт, козырьков, отливов окон, отмостки) | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности требуется частичный капитальный ремонт |
| Ремонт дымовой трубы (выполнить перетирку вертикальных трещин дымовой трубы, выполнить перетяжку всех стяжных колец) | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и предотвращения возникновения аварийных ситуаций |
| Замена водогрейного котла №2 ТВГ-8М на его аналог | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности эксплуатация ВК №2 исключить и эксплуатации |
| Замена двух сетевых насосов марки Grundfos NK-80-250 на его аналог | Износ |

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Малечкинское» отсутствуют.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется, т.к. действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Малечкинское» отсутствуют.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В «СП Малечкинское», котельные, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В п. Малечкино «СП Малечкинское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии.

- 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В п. Малечкино водогрейная котельная на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 110-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха – 70 0С.

По состоянию на начало 2020 года, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В строительстве перспективных источников нет необходимости, т.к. неоднозначно определена перспектива строительства новых отапливаемых зданий.

- 5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Генеральным планом до 2034 предусмотрена только усадебная застройка. С большой долей вероятности для зданий усадебной застройки планируется организовать децентрализованное теплоснабжение, поэтому, необходимо развивать децентрализованное теплоснабжение на дровах, щепе, пеллетах.

На территории «СП Малечкинское» большое количество зеленой растительности, но отсутствуют заводы по переработки древесины, природных разложений. С целью обеспечения существующее и перспективное децентрализованное теплоснабжение твердым топливом (биотопливом), необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

- 5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Котельная поселка Малечкино использует основной вид топлива – газ.

В остальных населенных пунктах «СП Малечкинское» организованно децентрализованное теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова.

Возобновляемые централизованные источники тепловой энергии на территории «СП Малечкинское» отсутствуют.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В п. Малечкино нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» планируется строительство зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. В случае подачи заявки в теплоснабжающую организацию на присоединение к существующим тепловым сетям объектов теплоснабжения, будет произведен гидравлический расчет на технико-экономическую обоснованность.

На данный момент нет точного понимания о перспективных нагрузках и мест их расположения.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В п. Малечкино «СП Малечкинское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В системе теплоснабжения п. Малечкино перевод котельной для работы в пиковом режиме не планируется.

По данным гидравлического расчета тепловых сетей, удельные линейные потери практически на всех участках тепловых сетей в допустимой норме. На данный момент, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, нет необходимости в строительстве и реконструкции участков тепловых сетей.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) в системе теплоснабжения п. Малечкино вероятность безотказной работы колеблется от 0.912 до 0.941.

В целях увеличения показателя надежности системы теплоснабжения, нет необходимости в строительстве тепловых сетей.

- 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, которые исчерпали свой ресурс, представлены в таблице 6.6.1. и в таблице 8.7.1.1. главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Таблица 6.6.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №35 (ТК8-ТК9), протяженностью 104*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №112 (между ул.Птицеводов,42 ж.д. и ул.Молодежная, 21 ж.д.), протяженностью 25*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке участка №116, протяженностью 24*2 метров, (между ул.Птицеводов,43 ж.д. и ул.Птицеводов,42 ж.д.), с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения п. Малечкино – закрытая, двухтрубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах установлены водяные водо-подогреватели.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Планируемые для строительства здания социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания п. Малечкино в перспективе планируется подключить к централизованному теплоснабжению. В п. Малечкино вид топлива – газ. Период работы – круглогодичный (8400 часов/год). В остальных населенных пунктах «СП Малечкинское» организованно децентрализованное теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова. Потребность в топливе (часовая, годовая) в зимний период для перспективных зданий п. Малечкино представлена в таблице 8.1.

Планируемая потребность в топливе (часовая, годовая) в летний период для перспективных зданий п. Малечкино представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.1. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в зимний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Малечкино | 0.6586 | 0.05636 | 312.45 |

Таблица 8.2. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в летний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Малечкино | 0.18802 | 0.02526 | 72.15 |

Более подробное описание топливного баланса п. Малечкино «СП Малечкинское» представлено в главе 10. Перспективные топливные балансы, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию источников тепловой энергии, представлено в главе 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 9.1.1.,9.1.2.

Таблица 9.1.1. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2020 (2021)-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2020-2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена водогрейного котла №2 ТВГ-8М на водогрейный котел аналогичный по производительности | 7 800.0 | 1 560.0 |  | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 |
| Выполнение ПИР на замену водогрейного котла №2 ТВГ-8М | 200.0 | 200.0 |  | - | - | - | - |
| Замена сетевого насоса №1 марки Grundfos NK-80-250 на его аналог | 650.0 | - | 250.0 | 200.0 | 200.0 | - | - |
| Замена сетевого насоса №2 марки Grundfos NK-80-250 на его аналог | 650.0 | - | - | 250.0 | 200.0 | 200.0 | - |
| Ремонт здания котельной (ремонт, козырьков, отливов окон, отмостки) | 300.0 | - | 150.0 | 150.0 | - | - | - |
| Ремонт дымовой трубы (выполнить перетирку вертикальных трещин дымовой трубы, выполнить перетяжку всех стяжных колец) | 800.0 | - | 500.0 | 300.0 | - | - | - |
| Замена старого газового счетчика, на газовый счетчик марки СГ-16 | 200.0 | - | 200.0 | - | - | - | - |
| Модернизация системы водоочистки мощностью P=5.0 м3/ч | 150.0 | - | - | 150.0 | - | - | - |
| ИТОГО: | 10 7500.0 | - | 2 860.0 | 2 610.0 | 1 960.0 | 1 760.0 | 1 560.0 |

Таблица 9.1.2. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена водогрейного котла №1 ТВГ-8М на водогрейный котел аналогичной производительности | 7 800.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 |
| Выполнение ПИР на замену водогрейного котла №2 ТВГ-8М | 200.0 | 200.0 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 8 000.0 | 1 760.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 | 1 560.0 |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей представлено в главе 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей п. Малечкино, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от котельной п. Малечкино, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №35 (ТК8-ТК9), протяженностью 104*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм (общий вес 6000 кг) | 700.0 | - | 700.0 | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №112 (между ул.Птицеводов,42 ж.д. и ул.Молодежная, 21 ж.д.), протяженностью 25*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=100 мм (общий вес 555 кг) | 180.0 | 180.0 | - | - | - | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  |  | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке участка №116, протяженностью 24*2 метров, (между ул.Птицеводов,43 ж.д. и ул.Птицеводов,42 ж.д.), с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм (общий вес 453 кг) | 120.0 | - | 120.0 | - |  | - |
| С учетом СМР (коэффициент 2.5) |  | - |  | - | - | - |
| ИТОГО: | 1 000.0 | 180.0 | 820.0 | - | - | - |

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В п. Малечкино водогрейная котельная на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 110-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха – 70 0С.

По состоянию на конец отопительного периода 2019/2020 гг., нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения «СП Малечкинское» в соответствии с разделами 12.1 и 12.2, главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, составляют 19 750.00 тысяч рублей на период с 2021-2030 гг. (в ценах 2020 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения «СП Малечкинское» складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Плата определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми теплоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019) схема теплоснабжения «СП Малечкинское» будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения «СП Малечкинское» принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с постановлением №18 от 03.03.2014 Администрации «СП Малечкинское».

На основании решения Совета Малечкинского сельского поселения от 14.11.2013 № 10 «Об определении уполномоченного органа», в соответствии с разделом 8 Книги 1 схемы теплоснабжения до 2028 года Малечкинского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области, утвержденной постановлением Администрации Малечкинского сельского поселения 03.03.2014 № 17 постановили:

Единой теплоснабжающей организацией на территории Малечкинского сельского поселения считать ООО «Теплосеть-1».

В период 2014 по 1 января 2020 гг. изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО не происходило.

Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории «СП Малечкинское» представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1. – Утвержденные единые теплоснабжающие организации

| № СЦТ | Наименования источников тепловой энергии в СЦТ (система централизованного теплоснабжения) | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейная котельная п.Малечкино | ООО «Теплосеть-1» | Тепловые сети, водогрейная котельная |  | ООО «Теплосеть-1» | Постановление №18 от 03.03.2014 |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В п. Малечкино «СП Малечкинское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии. В связи с этим, нет возможности распределения тепловой нагрузки между несколькими источниками.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории «СП Малечкинское» отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» нет конкретных данных и зон с перспективной застройкой.

В генеральном плане «СП Малечкинское» имеются укрупненные данные о планируемой застройке в п. Малечкино строительства ФОКа, сельского дома быта на 15 мест, гостиницы на 28 мест и пожарное депо.

Заявки в теплоснабжающую организацию на предстоящий отопительный период с целью подключения объектов теплоснабжения к централизованной системе теплоснабжения п. Малечкино не поступало.

Таким образом, на ближайшее время, нет необходимости синхронизировать схему теплоснабжения со схемой газоснабжения, программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения «СП Малечкинское».

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» планируется строительство зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. На данный момент нет точного понимания о нагрузках и мест их расположения зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» планируется строительство усадебной застройки. На данный момент нет точного понимания о нагрузках и мест их расположения.

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО

Изменение зоны действия ЕТО (ООО Теплосеть-1) на ближайший период, связанного с развитием системы теплоснабжения п. Малечкино «СП Малечкинское» не планируется.

В соответствии с инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения СП Малечкинское Череповецкого района на 2015-2020 гг.» выполнены мероприятия по реконструкции тепловых сетей с заменой труб, на трубопроводы в ППУ изоляции протяженностью L=1 850 метров, а также установлены частотные регуляторы на дымосос и вентилятор поселка Малечкино.

Основная цель мероприятий:

– повышение эффективности деятельности ЕТО (ООО Теплосеть-1) направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышения уровня рентабельности на 2015-2020 гг.;

– обеспечение надежного, бесперебойного и качественного теплоснабжения;

– обеспечение энергосбережения в процессе выработки тепловой энергии.

– приобретение арендуемого котельного оборудования и тепловых сетей в собственность.

Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» планируется строительство зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. На данный момент нет точного понимания о нагрузках и мест их расположения зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

В соответствии с генеральным планом «СП Малечкинское» планируется строительство усадебной застройки. На данный момент нет точного понимания о нагрузках и мест их расположения.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Перспектива изменения зоны теплоснабжения п. Малечкино с целью её расширения не планируется, в виду отсутствия данных о конкретной застройке.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Малечкинское» отсутствуют.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Данные о структуре функционирования котельной п. Малечкино представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. – Структура функционирования источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 16.6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 6.6394 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.4 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 17 834.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 165.0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 85.6 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00745 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной п. Малечкино представлены в таблице 13.2.

Таблица 13.2. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 4.192 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 0.970 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 48 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | км/человек | 0.0019 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 6.0454 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 3 293.3 |
|  | - | Гкал/ч | 0.59403 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00745 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 148 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.56 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В соответствии с инвестиционным планом инвестиционной программой «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения СП Малечкинское Череповецкого района на 2015-2020 гг.» расход на реализацию инвестиций составлял – 1 950.0 тысяч рублей.

Инвестиционный план освоен полностью 100%.

Источником инвестиций являлись собственные средства предприятия.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения представлены в подпункте – Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с отсутствием перспективы подключения к водяным тепловым сетям п. Малечкино тарифно-балансовая расчетная модель для системы теплоснабжения не рассчитывается.

По результатам утверждения капитальных затрат, представленных в таблицах 12.1.1. 12.1.2. и 12.2.1. главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, расчет экономически-обоснованного тарифа будет произведен в рамках новой инвестиционной программы.