Утверждена

Постановлением

администрации Череповецкого

муниципального района

№ 126 от 05.02.2021г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуализация на период 2021-2033 гг.

Судского сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец

Содержание

Введение	5

Краткая характеристика Судского СП	7

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий Судского СП	10

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	12

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	12

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	13

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	13

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	18

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	18

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	22

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	22

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	23

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	24

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	24

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	24

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	24

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	25

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	25

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	25

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	26

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	26

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	28

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	28

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	28

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	29

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	30

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	30

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	31

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	32

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	33

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	33

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов на каждом этапе	34

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	41

9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	42

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	44

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	44

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	44

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	45

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	46

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	51

- Введение

Ранее схема теплоснабжения Судского сельского поселения далее Судское СП утверждена администрацией Судского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области №113 от 23.05.2014.

Схема теплоснабжения «Судского СП» разрабатывается на период с 2021 года по 2033 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В соответствии с пунктом 7 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения.

В соответствии с пунктом 8 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема теплоснабжения актуализируется до 2033 года.

Генеральный план «Судского СП» утвержден до 2033 года.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения «Судского СП» является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими законами, постановлениями и приказами:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019);

- Приказ от 05 марта 2019 года Министерства Энергетики РФ №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения Судского СП во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний Судского СП, имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Актуализация схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план Судского СП (изменение в генеральный план от 09.09.2014), разработанного до 2033 года), утвержденного решением совета Судского сельского поселения;

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен актуализированный предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

- Краткая характеристика Судского СП

Судское СП является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области. Площадь территории сельского поселения по данным Управления Роснедвижимости по Череповецкому району – 35 777.22 га, из них 71% всей территории сельского поселения занимает лесной фонд.

Судское СП расположено в западной части Череповецкого муниципального района. На западе сельское поселение граничит с Кадуйским районом, на севере с Нелазским сельским поселением, на востоке с Тоншаловским и Домозеровским сельскими поселениями, с южной стороны Судское сельское поселение граничит с Коротовским сельским поселением.

Административным центром Судского сельского поселения является поселок Суда, расположенный на берегу реки Суда (бассейн Волги).

В настоящее время территория Судское СП включает 12 населенных пункта. Численность населения на 2008 год составила 6 857 человек и 534 дачника. Из них за счет секционной застройки – 5 861 человек, за счет усадебной застройки – 996 человек.

К расчетному сроку генерального плана 2033 года планируемая численность населения – 13 228 человек за счет усадебной и секционной застройки. Перспективная структура занятости населения поселения зависит от конкретных инвестиционных проектов, которые будут реализовываться на территории поселения. В соответствии со схемами территориального планирования Вологодской области и Череповецкого муниципального района на территории поселения предусматривается размещение инвестиционной площадки производственно-промышленного типа. Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить наибольшую устойчивость экономики не только района, но и повышение капитализации региона в целом путем привлечения бизнеса способного реализовать высокотехнологичные проекты, внедрить современные технологии в промышленность и производить новые виды конкурентоспособной продукции. На территории инвестиционной площадки возможно размещение следующих объектов:

- индустриальных парков, технопарков, особых экономических зон с размещением  целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), фанерного завода, лесопильного завода, домостроительного комбината, завода по производству пеллет, предприятия промышленного железнодорожного транспорта, производства клееного мебельного щита, воздухоразделение, административно-бытового комплекса, многофункционального центра профессиональной подготовки и повышения квалификации, пожарной части, таможни, автозаправочной станции и других инвестиционных площадок.

Инвестиционная площадка промышленно-производственного типа предусматривается с автономным теплоснабжением от собственных источников теплоснабжения с основным топливом – отходы древесины, с топливом на начальном этапе – природный газ.

Центр расселения сосредоточен в поселке Суда, в котором проживает 6034 человека (100 дачников). Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу до 2033 года:

- крупные населенные пункты свыше 1 000 человек – п. Суда, д.д. Малая Дора и Большое Ново;

- большие населенные пункты от 200 до 1 000 человек – п. Кривец, д.д. Леонтьевка, Владимировка, Большая Дора;

- средние населенные пункты от 50 до 200 человек – п. Неверов Бор, д.д. Большой Исток и Малое Ново;

- малые населенные пункты до 50 человек – д. Малый Исток.

Централизованное теплоснабжение в Судском СП имеется только в поселке Суда. В п.Суда располагаются две газовые водогрейные котельные, которые обеспечивают теплоснабжением секционную, частично усадебную и общественную застройку. Большая часть усадебной застройки в п. Суда отапливается печным отоплением и индивидуальными газовыми котлами. В остальных населенных пунктах поселения имеется только печное отопление.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории Судского СП с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема расположения населенных пунктов Судского СП

с источниками тепловой энергией

- Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий Судского СП

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и зонах действия индивидуального теплоснабжения представлены в таблице 1.1. В населенных пунктах, представленных в таблице 1.1. (за исключением жилых зданий п. Суда), планируется развитие индивидуального теплоснабжения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории поселения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории поселения на расчетный срок до 2033 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | п.Суда | Жилой фонд | 2.792160 | - | 2.534400 |
|  |  | Социально-административные здания | 0.77718 | 1.41405 | 0.5018 |
| 2 | п.Кривец | Социально-административные здания, магазины, депо | 0.581 | 0.5465 | 0.6826 |
| 3 | д.Большое Ново | Социально-административные здания, депо | 0.4221 | 0.3897 | 0.1741 |
| 4 | д.Леонтьевка | ФАП | 0.0105 | - | 0.0205 |
| 5 | д.Большой Исток | ФАП, магазины | 0.02098 | - | 0.041 |
| 6 | д.Неверов-Бор | ФАП, магазины | 0.02098 | - | 0.041 |
| 7 | д.Большое Дора | ФАП | 0.0105 | - | 0.0205 |
| 8 | д.Малая Дора | Социально-административные здания, магазины | 0.4751 | 0.3483 | 0.130 |
|  | ИТОГО: |  | 11.955 |  |  |

Показатели перспективного спроса на теплоноситель в установленных границах территории поселения представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Показатели перспективного спроса на теплоноситель в установленных границах территории поселения на расчетный срок до 2033 года

| № п/п | Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста теплоносителя, т/час | Часовой прогноз прироста теплоносителя, т/час | Часовой прогноз прироста теплоносителя, т/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| 1 | п.Суда | Жилой фонд | 111.7 | - | 63.4 |
|  |  | Социально-административные здания | 31.1 | 56.6 | 12.5 |
| 2 | п.Кривец | Социально-административные здания, магазины, депо | 23.2 | 21.9 | 15.7 |
| 3 | д.Большое Ново | Социально-административные здания, депо | 16.9 | 15.6 | 4.4 |
| 4 | д.Леонтьевка | ФАП | 0.42 | - | 0.51 |
| 5 | д.Большой Исток | ФАП, магазины | 0.84 | - | 1.0 |
| 6 | д.Неверов-Бор | ФАП, магазины | 0.84 | - | 1.0 |
| 7 | д.Большая Дора | ФАП | 0.42 | - | 0.51 |
| 8 | д.Малая Дора | Социально-административные здания, магазины | 19.0 | 13.9 | 3.25 |
|  | ИТОГО: |  | 414.7 |  |  |

Более подробные сведения по перспективному спросу на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территорий поселения представлены в главе 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В схеме территориального планирования точного местоположения перспективного отапливаемого общественного здания не обозначено, поэтому нет возможности определить графическим способом зон размещения перспективной застройки.

- Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Максимальный радиус теплоснабжения от Центральной котельной представлен в приложении 4, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет – 2.070 км.

Максимальный радиус теплоснабжения от Блочно-модульной котельной представлен в приложении 4, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет – 0.630 км.

Более подробное представление по расчету эффективного радиуса теплоснабжения представлено в главе 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Судского СП представлены на рисунке 1.3.1., раздела 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Графически, перспектива строительства отапливаемых зданий в документах территориального планирования не обозначена, но в генеральном плане поселения предусмотрено строительство секционной застройки в количестве 36 жилых домов на 27 квартир. В связи с этим, предусмотрено строительство источника тепловой энергии с установленной мощностью P=5.5 Гкал/час. Предположительно, необходимость в строительстве перспективного источника тепловой энергии возникнет в случае размещения и развития инвестиционной площадки производственно-промышленного типа в соответствии со схемами территориального планирования Вологодской области и Череповецкого муниципального района и как следствие, из этого вытекает увеличение населения.

- 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии графически, в документах территориального планирования не обозначено.

В населенных пунктах, представленных в таблице 1.1., раздела 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий Судского СП, планируется развитие индивидуального теплоснабжения.

- 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.2.1.1., раздела 4.2. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют. По п.Суда имеется суммарная расчетная максимальная перспективная часовая тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и ГВС, подключаемая к источникам тепловой энергии, и составляет Qперсп.=8.02 Гкал/час.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Имеются существующие ограничения, на использование установленной тепловой мощности основного оборудования ЦК п.Суда. Ограничения на использование установленной тепловой мощности ЦК связаны с дефицитом тепловой мощности. Более подробное описание возникшего дефицита тепловой мощности ЦК представлено в разделе 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.1., раздела 4.3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствует.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены таблице 4.4.1.1., раздела 4.4. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные затраты рассчитаны по укрупненным показателям для перспективной застройки с планируемым индивидуальным теплоснабжением в населенных пунктах, где имеется система централизованного теплоснабжения и представлены в таблице 4.4.1.1., раздела 4.4, главы 4, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.5.1.1., раздела 4.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих нормативных расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Значения тепловых потерь, утвержденные Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, представлены в таблицах 3.1.9.1. и 3.2.9.1., раздела 3. Тепловые сети, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения перспективных нормативных расчетных тепловых часовых и годовых потерь рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования). В таблице 4.6.1.1., раздела 4.6., главы 4, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, значения перспективных тепловых потерь в результате строительства перспективных зданий, подключаемые к централизованному источнику тепловой энергии, представлены условно по укрупненным показателям.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования). Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды (заполнение системы и пр.) представлены в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. – Существующие расчетные потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | существующее | перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qхбн Годовые, Гкал/год | Qтепловые пот Гкал/год |
| 1 | п.Суда ЦК | 21.8 | - |
| 2 | п.Суда БМК | 6.95 | - |
|  | ИТОГО: | 28.75 | - |

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию на 2019 год услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для потребителей, устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам. Расчетные значения существующей тепловой нагрузки представлены в приложениях 1 (таблица 1.1.) и 2 (таблица 2.1.), обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального водопотребления определены в соответствии с разделами 2.2.,2.5., и 2.6.. Главы 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения и представлены в таблице 6.2.1.1., раздела 6.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, главы 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Планируемое максимальное перспективное водопотребление теплоносителя в п. Суда не более G<=4.0 т/час.

- 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах определены в соответствии с разделами 2.2.,2.5., и 2.6., Главы 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения и представлены в таблице 6.2.1.1., раздела 6.2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, главы 6. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Планируемое перспективное водопотребление теплоносителя в аварийных режимах в п.Суда не более G=4.0 тонн в течении одной аварии продолжительностью не более 3х часов.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При описании предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, рекомендуется выполнить разработку мастер–плана схемы теплоснабжения. Мастер–план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.

С целью улучшения качества теплоснабжения предполагаются следующие варианты развития схемы теплоснабжения ЦК, представленные в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Варианты развития схемы теплоснабжения ЦК

| № п/п | Сценарий развития | Преимущество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариант 1.1. В районе ЦТП5 по улице Пушкина предположительно на месте сгоревшего клуба построить БМК с установленной тепловой мощностью P=1.5 МВт и температурным графиком 95-70 0С. Месторасположение перспективной котельной представлено на рисунке 5.1. главы 5. Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. На ЦК оставить существующий температурный график 110-70 0С. | Разгрузка ЦК, возможность присоединять небольшие перспективные отапливаемые здания как ЦК так и к перспективной котельной, снижение тепловых потерь за счет отключения ряда тепловых сетей отопления, уход от подмешивающего насоса в ЦТП5, упрощение по осуществлению наладки ГР. Расчетное снижение годовых тепловых потерь составит порядка Qтп=405.0 Гкал или 4.6%. |
| 2 | Вариант 1.2. В районе ЦТП5 строить БМК-1.5 МВт, как указано в варианте 1.1., но на ЦК применить температурный график 95-70 0С | Уход от подмешивающих насосов в ЦТП2 и ЦТП4. Снижение тепловых потерь (Снижение тепловых потерь повлечет небольшое увеличение расхода теплоносителя за счет применения температурного графика 95-70 0С), упрощение по осуществлению наладки ГР. Отпадает необходимость реализации подмеса посредством применения подмешивающих насосов на Гагаринскую ветку и ветку Красный пресс. |
| 3 | Вариант 2.1. В по улице Пушкина построить БМК с установленной тепловой мощностью P=6.0 МВт и температурным графиком 95-70 0С. Месторасположение перспективной котельной представлено на рисунке 5.2. главы 5. Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. На ЦК оставить существующий температурный график 110-70 0С. | Разгрузка ЦК, возможность присоединять небольшие перспективные отапливаемые здания к перспективной котельной и большие здания к ЦК, снижение тепловых потерь за счет отключения ряда тепловых сетей отопления, уход от подмешивающего насоса в ЦТП5 и ЦТП4 и предположительно ЦТП2, упрощение по осуществлению наладки ГР. Расчетное снижение годовых тепловых потерь составит порядка Qтп=295.6 Гкал или 3.3%. |
| 4 | Вариант 2.2. Строить БМК-6.0 МВт, как указано в варианте 2.1., но на ЦК применить температурный график 95-70 0С | Снижение тепловых потерь (Снижение тепловых потерь повлечет небольшое увеличение расхода теплоносителя за счет применения температурного графика 95-70 0С), упрощение по осуществлению наладки ГР. Отпадает необходимость реализации подмеса посредством применения подмешивающих насосов на Гагаринскую ветку и ветку Красный пресс. |

Указанные мероприятия в таблице 4.1.1. необходимо подтвердить более точным расчетом, т.е. необходимо разработать электронную модель схемы теплоснабжения. Посредством электронного моделирования необходимо определить гидравлические потери каждого участка и расчетные располагаемые напоры перед каждым ИТП здания. Результаты разработанной электронной модели позволят точней проанализировать тарифные (ценовые) последствия и достижения ключевых показателей. В случае появления такой необходимости, в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодно актуализации.

Существует также вариант развития системы теплоснабжения ЦК, связанный с переводом ряда потребителей тепловой энергии на децентрализованное теплоснабжение. Перечень таких потребителей представлен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2. – Перечень зданий рекомендуемых к отключению от централизованного теплоснабжения ЦК в связи с их неоправданным снабжением тепловой энергией

| № п/п | Перечень зданий | Номера отключаемых участков | Расчетные годовые тепловые потери, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения по ул.Гагарина | 150 | 72.94 | Q=0.019559 Гкал/час |
| 2 | ул.Ленинградская,7 частный ж.д. | 107 | 53.95 | Q=0.0071 Гкал/час |
| 3 | ул.Лесная,1 частный ж.д. | 168 | 78.48 | Q=0.008433 Гкал/час |
| 4 | ул.Лесная,2 частный ж.д. | 172 | 48.22 | Q= 0.020394 Гкал/час |
| 5 | Группа участков при отключении зданий №1,2,3,4 | - | - | - |
| 6 | ул.Первомайская,18 ж.д. | 84.1 | 7.57 | Q=0.007905 Гкал/час |
| 7 | ул.Первомайская,20 ж.д. | 86.1 | 1.29 | Q=0.01135 Гкал/час |
| 8 | ул.Первомайская,30 ж.д. | 90.1 | 6.6 | Q=0.007806 Гкал/час |
| 9 | ул.Первомайская,43 ж.д. | 88.1 | 2.27 | Q=0.011244 Гкал/час |
| 10 | ул.Первомайская,40 ж.д. | 94 | 9.07 | Q=0.007763 Гкал/час |
| 11 | ул.Первомайская,45 ж.д. | 92 | 2.29 | Q=0.004 Гкал/час |
| 12 | ул.Чапаева,2 ж.д. | 95.4 | 8.58 | Q= 0.060388Гкал/час |
| 13 | Баня у ул.Первомайская,40 | 95а | 2.98 | Q=0.000516 Гкал/час |
| 14 | Группа участков при отключении зданий №6,7,8,9,10,11,12,13 | 95.3, 93.1, 91, 95.1, 95.2, 89.1, 87.1, 85.1, 83.1 | 595.3 |  |
|  | ИТОГО: |  | 889.6 | 0.166 Гкал/час |

Исходя из таблицы 5.2. тепловые потери от отпущенной тепловой энергии, в сумме составляют порядка 68%.

При реализации мероприятий, представленных в таблице 5.2, значения и результаты, представленные в таблице 5.1. могут быть откорректированы.

Рекомендуется перевести на децентрализованное теплоснабжение потребителей подключенных к БМК, а именно жилые здания по ул.Сазонова, 7б, Макарова, 8а и очистные сооружения. Суммарные годовые тепловые потери составляют Qпот.=99.4 Гкал/час, Qпокл=0.028512 Гкал/час. Таким образом, тепловые потери от отпущенной тепловой энергии, в сумме составляют порядка 58%.

Более подробное описание причин, приводящих к разработке вариантов развития системы централизованного теплоснабжения п. Суда представлены в главе 5. Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

С целью теплоснабжения перспективной секционной застройки п.Суда, в соответствии с генеральным планом предусматривается строительство блочно-модульной котельной в поселке P=5.5 Гкал/час. Однако, на сегодняшний день перспективная застройка не планируется.

По факту, причина о необходимости строительства связана с разгрузкой ЦК, в связи с дефицитом тепловой мощности. Более подробная причина представлена в подпункте 6.4., Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжении, раздела 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по строительству перспективной БМК, с целью ликвидации дефицита в тепловой мощности ЦК, представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. – Предложения по строительству источников тепловой энергии

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Строительство БМК с установленной тепловой мощностью P=6.0 МВт и температурным графиком 95-70 0С в районе ЦТП5 по улице Пушкина п.Суда | Существующий дефицит на ЦК порядка Qд=1.1. Гкал/час | Разгрузка ЦК, возможность присоединять небольшие перспективные отапливаемые здания к перспективной котельной и большие здания к ЦК, снижение тепловых потерь за счет отключения ряда тепловых сетей отопления, уход от подмешивающего насоса в ЦТП5 и ЦТП4 и предположительно ЦТП2, упрощение по осуществлению наладки ГР. Расчетное снижение годовых тепловых потерь составит порядка Qтп=295.6 Гкал или 3.3%. |

Данные таблицы 5.1.1. сформированы на основании таблицы 7.1.1.1. – Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, главы 7. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На ЦК существует дефицит тепловой мощности. С целью ликвидации возникшего дефицита, необходимо часть существующей подключенной тепловой нагрузки к ЦК пере подключить на перспективную блочно-модульную котельную.

Реконструкцию ЦК с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии нет необходимости. К БМК в районе ДСК, также такая необходимость отсутствует. Однако, по мере эксплуатации котельных БМК и ЦК, основное и вспомогательное оборудование подвергаются значительному износу. Таким образом, возникает необходимость в мероприятиях по реконструкции существующих источников тепловой энергии п. Суда, представленных в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. – Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Замена сетевого насоса (приобретение) Д 315-71 в ЦК п.Суда, на насос аналогичной производительности | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий. Технические характеристики сетевого насоса будут зависеть от реализации мероприятий, представленных в главе 5 – Мастер-план схемы теплоснабжения |
| Замена трубопроводов внутри ЦК с Dу=200 мм на Dу=250 мм. Суммарная протяженность L=100 метров. Непосредственные вводы и выходы котлов, с Dу=125,100 мм на Dу=150суммарной протяженностью L=20 метров | Высокие удельные линейные потери, суммарные гидравлические потери в тепловых сетях внутри ЦК | Повышение давления на выходе из котельной, обеспечение качественного теплоснабжения на нужды жилых, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий. Мероприятия будут зависеть от реализации мероприятий, представленных в главе 5 – Мастер-план схемы теплоснабжения |
| Замена сетевого насоса (приобретение) КМ100-65-200 в БМК п.Суда, на насос аналогичной производительности | Износ оборудования | Обеспечение бесперебойной и качественной тепловой энергией населения, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |
| Автоматизация системы подпитки сетевой воды в БМК п.Суда | Контроль технических параметров | Обеспечение бесперебойным и качественным расходом на подпитку, жилых, общественных зданий и перспективных подключаемых зданий |

Данные таблицы 5.2.1. сформированы на основании таблицы 7.1.1.1. – Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, главы 7. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В ЦК и БМК передовые технологические процессы в период 2021-2033 гг. внедрять не планируется.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Судском СП отсутствуют.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется и в ближайшее время не планируется.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В поселении, котельные, которых размещены в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – отсутствуют.

- 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В п.Суда Судского СП на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 2 500.0 метров по прямому вектору. На сегодняшний день нет необходимости в распределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

- 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

ЦК по ул.Гагарина отпускает тепловую энергию на нужды отопления, горячего водоснабжения и работает по расчетному температурному графику 110-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С.

БМК в районе ДСК отпускает тепловую энергию на нужды отопления, горячего водоснабжения и работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С. Наиболее оптимальный температурный график для БМК в районе ДСК, график 95-70 0С.

В случае строительства БМК-6МВт в районе улицы Пушкина с целью присоединения к себе части тепловой нагрузки от ЦК, наиболее оптимальный температурный график для ЦК будет 95-70 0С.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

На ЦК существует дефицит тепловой мощности, подробное описание возникших дефицитов тепловой мощности представлено подпункте 6.4., Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжении, раздела 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. В связи с этим один из вариантов развития данной системы теплоснабжения, это строительство БМК-6.0 МВт по ул. Пушкина, с целью ликвидации возникшего дефицита тепловой мощности на ЦК. Более подробное описание вариантов представлено в главе 5 – Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

На основании предложенного варианта, устанавливать дополнительные мощности в ЦК нет необходимости, кроме того, в здании ЦК возможность по установке дополнительных мощностей отсутствует.

На БМК в районе ДСК необходимость в дополнительных мощностях отсутствует. На БМК имеется резерв, который составляет Qрезервн.=2.278 Гкал/час.

Рекомендуемые предложения по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей в рамках строительства БМК-6.0 МВт по ул. Пушкина – не поздней периода 2026-2030 гг.

- 5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

На территории Судского СП большое количество зеленой растительности, но отсутствуют заводы по переработки древесины, природных разложений. Необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

- 5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В п. Суда располагаются источники тепловой энергии с использованием газового топлива, низшая теплота сгорания которого 7980.0 ккал/м3.

Перечень источников тепловой энергии с видом использования основного топлива представлен в таблице 5.11.1., перечень источников с количеством используемого основного топлива за 2016 год представлен в таблице 5.11.2.

Таблица 5.11.1. – Перечень источников ТЭ с видом использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Суда | ЦК | газ |
|  |  | БМК | газ |

Таблица 5.11.2. – Перечень источников ТЭ с количеством использования основного топлива

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источника тепловой энергии | Фактическое количество использованного натурального топлива (газ) тыс.м3, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Суда | ЦК | 3 528.8 |
|  |  | БМК | 994.6 |
|  | Итого: |  | 4 523.4 |

Данные таблицы 5.11.1. и 5.11.2. представлены в соответствии с разделом 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Необходимость в строительстве тепловой сети из зоны с дефицитом тепловой мощности (зона ЦК) в зону, где планируется строительство перспективной БМК мощностью P=6.0 МВт, имеется. К перспективной БМК планируется присоединить нагрузки ЦТП5, ЦТП4 и возможно ЦТП2. Подробное описание данного предложения представлено в главе 5 – Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Планируемая протяженность тепловой сети представлена в таблице 8.1.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В остальных случаях, в расширении технологических зон действия источников с избытком тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необходимости.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

С развитием поселка Суда планируется строительство усадебной, секционной и социально значимой застройки. На сегодняшний день нет необходимости в строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в разделе 8.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В п.Суда Судского СП на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от двух независимых источников тепловой энергии, которые друг с другом не связаны водяным теплопроводом и находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 2 500.0 метров по прямому вектору. На сегодняшний день нет экономической целесообразности, объединять две системы теплоснабжения с целью поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Подробное описание по строительству и реконструкции тепловых сетей представлено в разделе 8.3, главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В связи с тем, что гидравлический расчет тепловых сетей в рамках электронной модели не выполнялся, нет данных по удельным линейным потерям мм/м, что затрудняет возможность определить производительность участков тепловых сетей. Как указано в разделе 12. Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения тепловая изоляция надземных трубопроводов от ЦТП№5 ЦК имеет частичное разрушение изоляции – 30-50 %, (L=1 482.0*2 метров) серьезно влияющая на эффективность функционирования системы теплоснабжения. В целях улучшения качественного теплоснабжения необходимо восстановить тепловую изоляцию. В соответствии с расчетом, представленный в техническом обследовании тепловых сетей от ЦК, восстановленная тепловая изоляция позволяет снизить годовые тепловые потери при использовании предизолированных трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции по нормам 2004 года с Qпот=2339.8 Гкал (422.0 Мкал/ч) до Qпот=419.0 Гкал (75.6 Мкал/ч).

Перечень участков тепловых сетей с неудовлетворительной изоляцией, влияющих на эффективности функционирования системы теплоснабжения представлен в таблицах 8.4.1.1. и 8.4.1.2. главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перевод существующих котельных в пиковый режим не планируется.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в тепловых сетях п.Суда не производился в связи отсутствия гидравлического расчета тепловых сетей.

Направление Гагаринской ветки от ЦК имеется ряд участков тепловых сетей с низкой пропускной способностью в связи с их зауженным диаметром. По выполненным фактическим замерам, которые проводятся ежегодно теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, гидравлические потери имеют высокие значения. Перечень участков тепловых сетей ЦК, БМК с низкой пропускной способностью представлены в таблице 8.6.1.1., 8.6.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Тепловые сети от ЦК и БМК проложены в период 1980-2007 гг. Частичная замена небольших отрезков на участках тепловых сетей с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения осуществляется случайным методом за счет средств, заложенных в статью на капитальные затраты установленного тарифа на тепловую энергию и бюджетных средств от администрации Череповецкого района.

Предложения по замене участков тепловых сетей от ЦК и БМК, которые исчерпали свой ресурс, представлены в таблице 8.7.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения по ул. Гагарина (ЦК)– закрытая, четырех трубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в котельной установлен водо-водяной подогреватель.

Система теплоснабжения в районе ДСК – закрытая, двухтрубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах установлены водо-водяные подогреватели.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы по населенным пунктам, где планируется секционная, усадебная и комплексная застройка с использованием основного вида топлива – газ, представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Расчетный расход топлива для обеспечения перспективных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Вгод усл. т.у.т. | Вчас нат. тыс.м3 | Вгод нат. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Суда | 2 677.1 | 0.552 | 3 059.5 |
| п.Кривец | 584.9 | 0.121 | 668.4 |
| д.Большое Ново | 401.6 | 0.083 | 459.0 |
| д.Леонтьевка | 172.1 | 0.035 | 196.7 |
| д.Большой Исток | 20.5 | 0.00424 | 23.5 |
| д.Неверов-Бор | 286.6 | 0.059 | 327.5 |
| д.Большое Дора | 10.3 | 0.0021 | 11.7 |
| д.Малая Дора | 205.7 | 0.042 | 235.1 |
| ИТОГО: | 4 358.8 | 0.8985 | 4 981.4 |

Более подробное описание представлено в главе 10. Перспективные топливные балансы, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе предложений, представленных в таблице 7.1.1.1. – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, главы 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции и строительства источников тепловой энергии представлена в таблицах 7.1.1.,7.1.2.,7.1.3.

Таблица 9.1.1. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена сетевого насоса (приобретение) КМ100-65-200 в БМК п.Суда, на насос аналогичной производительности | 57.0 | - | 57.0 | - | - | - |
| Автоматизация системы подпитки сетевой воды в БМК п.Суда | 104.0 | 104.0 |  | - | - | - |
| ИТОГО: | 161.0 | 104.0 | 57.0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9.1.2. – Перечень необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство БМК с установленной тепловой мощностью P=6.0 МВт и температурным графиком 95-70 0С в районе ЦТП5 по улице Пушкина п.Суда | 12650.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 |
| Замена сетевого насоса (приобретение) Д 315-71 в ЦК п.Суда, на насос аналогичной производительности | 112.0 | 112.0 | - | - | - | - |
| Замена трубопроводов внутри ЦК с Dу=200 мм на Dу=250 мм. Суммарная протяженность L=100 метров. Непосредственные вводы и выходы котлов, с Dу=125,100 мм на Dу=150суммарной протяженностью L=20 метров | 1290.0 | 500.0 | 500.0 | 290.0 | - | - |
| ИТОГО: | 14052.0 | 3142.0 | 3030.0 | 2820.0 | 2530.0 | 2530.0 |

Таблица 9.1.3. – Перечень необходимых инвестиций в строительство источников тепловой энергии  в период 2031-2033 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2031-2033 | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство БМК с установленной тепловой мощностью P=6.0 МВт и температурным графиком 95-70 0С в районе ЦТП5 по улице Пушкина п.Суда | 12650.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 |
| ИТОГО: | 12650.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 | 2530.0 |

Суммарные затраты представленных в таблицах 9.1.1, 9.1.2. и 9.1.3 на реализацию предлагаемых проектов по реконструкции и техническому перевооружению, источников тепловой энергии составляют 26 863.00 тысяч рублей на период до 2032 года (в ценах 2019 года с учетом НДС).

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов на каждом этапе

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от ЦК, БМК подлежащих замене в связи с увеличением диаметра трубопроводов, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса сформированы на основе предложений представленных в таблице 8.6.1.1.,8.6.1.2., 8.7.1.1.– главы 8. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в таблице 7.2.1.,7.2.2., 7.2.3.

Таблица 9.2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) тепловых сетей от ЦК с заменой труб на трубопроводы в ППУ изоляции (капитальный ремонт), протяженностью L=363*2 метров | 2 505.4 | 447.5 | 493.5 | 444.4 | - | 1 120.0 |
| Капитальный ремонт (реконструкция) тепловых сетей от ЦК с заменой изоляции на изоляционный материал "ISOVER", протяженностью L=215*2 метров | 405.7 | - | - | - | 405.7 | - |
| Модернизация (реконструкция) тепловых сетей от БМК с заменой труб на трубопроводы в ППУ изоляции, протяженностью L=56*2 метров | 479.5 | 479.5 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 3 390.6 | 927.0 | 493.5 | 444.4 | 405.7 | 1 120.0 |

Таблица 9.2.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) тепловых сетей от ЦК с заменой труб на трубопроводы в ППУ изоляции (капитальный ремонт), протяженностью L=363*2 метров | 1120.9 | 1 120.9 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринскую ветку уч.№22 и 22.1, протяженностью L=29*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 555.0 | - | - | - | - | 555.0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринскую ветку уч.№110, протяженностью L=17*2 метров, с существующего диаметра Dвн=40 мм на Dвн=40 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 76.5 | - | - | - | - | 76.5 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№28, протяженностью L=74*2метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1061.7 | - | 1061.7 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№151, протяженностью L=94*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1348.6 | - | - | - | 1348.6 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№167, протяженностью L=81*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=80 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 610.7 | 610.7 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№95, протяженностью L=50*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 571.7 | - | - | - | - | 571.7 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№38 и 48, с суммарной протяженностью 90.0*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1348.6 | - | - | - | 1348.6 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№133, протяженностью L=78*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1119.1 | - | - | - | - | 1119.1 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№69, протяженностью L=8*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=50 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 391.0 | - | - | - | - | 391.0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Красный пресс уч.№4, протяженностью L=214*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1914.8 | - | 1914.8 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№1.3.32а, протяженностью L=19*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 217.2 | 217.2 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№5, протяженностью L=219*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 2503.8 | - | - | 2503.8 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№67.1, протяженностью L=80*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 715.8 | - | - | 715.8 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№4, протяженностью L=50*2 метров, с существующего диаметра Dвн=200 мм на Dвн=200 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 956.9 | 956.9 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№4а, протяженностью L=10*2 метров, с существующего диаметра Dвн=200 мм на Dвн=200 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 91.4 | 91.4 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№83, протяженностью L=13*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=50 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 65.0 | - | 65.0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№78, протяженностью L=40*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 457.3 | - | - | - | 457.3 | - |
| ИТОГО: | 15126.0 | 2997.1 | 3041.5 | 3219.6 | 3154.5 | 2713.3 |

Таблица 9.2.3. – Перечень необходимых инвестиций по строительству реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2031-2033 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2031-2033 | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№72, протяженностью L=46*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=50 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 230.0 | - | - | - | 230.0 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Гагаринской ветке уч.№47, протяженностью L=20*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=50 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 100.0 | - | - | 100.0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на Красный пресс уч.№2, протяженностью L=70*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 626.4 | 626,4 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№410, протяженностью L=25*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 223.7 | - | - | - | 223.7 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№413, протяженностью L=31*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 277.4 | - | - | - | - | 277.4 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№414, протяженностью L=35*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 313.2 | 313.2 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№415, протяженностью L=33*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=100 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 295.3 | - | - | - | 295.3 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№454, протяженностью L=26*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 164.5 | - | - | 164.5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП4 уч.№454.1, протяженностью L=11*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 69.6 | - | - | - | - | 69.6 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№51, протяженностью L=80*2 метров, с существующего диаметра Dвн=80 мм на Dвн=80 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 603.1 | 603.1 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№15б, протяженностью L=64*2 метров, с существующего диаметра Dвн=80 мм на Dвн=80 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 482.5 | - | - | 482.5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№1.3.3а, протяженностью L=11*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 125.8 | - | - | - | - | 125.8 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей ЦК на ЦТП5 уч.№1.3.31а, протяженностью L=30*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 342.0 | - | - | 342.0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№3, протяженностью L=53*2 метров, с существующего диаметра Dвн=200 мм на Dвн=200 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1014.3 | - | 1014.3 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№6, протяженностью L=53*2 метров, с существующего диаметра Dвн=200 мм на Dвн=150 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 760.4 | - | - | - | 760.4 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№56.4, протяженностью L=57*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 651.7 | - | - | - | - | 651.7 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№76, протяженностью L=95*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=125 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 1086.1 | - | 550.0 | 536.1 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей БМК уч.№48, протяженностью L=27*2 метров, с существующего диаметра Dвн=80 мм на Dвн=80 мм, (см.Таблицу 7.7.1.) | 203.6 | - | - | - | - | 203.6 |
| Строительство наружного участка тепловых сетей от перспективной БМК-6МВт, протяженностью L=200*2 метров, с диаметром Dвн=207 мм, (см.Таблицу 7.1.1.) | 3827.6 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.5 | 765.6 |
| ИТОГО: | 11397.2 | 2308.2 | 2329.8 | 2390.6 | 2274.9 | 2093.7 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, подлежащих замене с целью увеличения диаметра представлена в таблице 9.2.4.

Таблица 9.2.4. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, с целью увеличения диаметра в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) тепловых сетей от ЦК с заменой труб на трубопроводы в ППУ изоляции (капитальный ремонт), протяженностью L=363*2 метров | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей от ЦК на Гагаринской ветке уч.№23, с Dвн=150 мм на Dвн=207 мм, L=70*2 метров (см.Таблицу 7.6.1.) | 1339.7 | - | - | 316.0 | 316.0 | 707.7 |
| Реконструкция надземного наружного участка тепловых сетей от ЦК на Гагаринской ветки от магистрали до стенки здания по ул.Гагарина 30 с Dвн=82 мм на Dвн=100 мм, L=4х2 м, уч.№152, (см.Таблицу 7.6.1.) | 35.8 | 35.8 | - | - | - | - |
| Реконструкция надземного наружного участка тепловых сетей от ЦК вблизи отапливаемых зданий по ул. Гагарина,29 и ул. Гагарина,33 с Dвн=150 мм на Dвн=207 мм, L=35х2 м, уч.№125, (см.Таблицу 7.6.1.) | 669.8 | - | - | - | - | 669.8 |
| Реконструкция надземного наружного участка тепловых сетей от ЦК вблизи отапливаемых зданий по ул. Гагарина,29 и ул. Гагарина,33 с Dвн=150 мм на Dвн=207 мм, L=153х2 м, уч.№129, (см.Таблицу 7.6.1.) | 2928.1 | - | 976.1 | 976.0 | 976.0 | - |
| Реконструкция (замена) прибора учета ЦК тепловой энергии L=0.5 м в направление Гагаринская ветка с Dвн=100 мм на Dвн=207 мм, (см.Таблицу 7.6.1.) | 9.6 | 9.6 | - | - | - | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей от БМК, с Dвн=100 мм на Dвн=125 мм, L=31*2 м., уч.№78.1, (см.Таблицу 7.6.1.) | 354.4 |  | 354.4 | - | - | - |
| ИТОГО: | 5337.4 | 45.4 | 1330.5 | 1292.0 | 1292.0 | 1377.5 |

Мероприятия по строительству центральных тепловых пунктов, сформированы на основе предложений представленных в таблице 8.8.1.1., раздела 8.8. Строительство и реконструкция насосных станций (ЦТП), главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства ЦТП в тепловых сетях ЦК, на ответвление Красный пресс и Гагаринская ветка представлена в таблице 9.2.5.

Таблица 9.2.5. – Перечень необходимых инвестиций по строительству ЦТП на тепловых сетях ЦК в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство ЦТП на ответвление «Красный пресс», (см.Таблицу 7.8.1.) | 63.6 | 63.6 | - | - | - | - |
| Строительство ЦТП на ответвление ЦТП «Гагаринская ветка», (см.Таблицу 7.8.1.) | 157.9 | 157.9 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 221.5 | 221.5 | - | - | - | - |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей от БМК, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, сформированы на основе предложений, представленных в таблицах 8.4.1.1. и 8.4.1.2., главы 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, представлены в таблице 9.2.6., 9.2.7.

Таблица 9.2.6. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от ЦТП5 уч.№20в, 20.1,14.2, 20а, 20б, 20г, 33.4,33.3, 33.2, 39,41.1, 43.2,45.4, 47.4, 95.1, 91, 93.1, 45а Dвн=100 мм, L=930*2 метров | 179.6 | - | 89.8 | 89.8 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от ЦТП5 уч.№ 50.1,49б, 95.3, 15а, 17.3, 49в, 46а, 17.5, 16, 20.1б, 19, 45.3 Dвн=50 мм, L=239*2 метров | 34.2 | - | 17.1 | 17.1 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей уч.№78, 76 Dвн=150 мм, L=135*2 метров | 40.5 | - | 40.5 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от БМК уч.№13, 78.1, 19, 101, 14 Dвн=100 мм, L=219*2 метров | 43.8 | - | 13.8 | - | 15.0 | 15.0 |
| ИТОГО: | 298.1 | - | 161.2 | 106.9 | 15.0 | 15.0 |

Таблица 9.2.7. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от ЦК и БМК, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от ЦТП5 уч.№ 49.1, 51.1 Dвн=82 мм, L=103*2 метров | 48.4 | 24.2 | 24.2 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от ЦК ЦТП5 уч.№ 49а,54.1, 53.1, 51а, 58.1 Dвн=69 мм, L=210*2 метров | 29.0 | - | 14.5 | 14.5 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей от БМК уч.№56.1, 6.1, 56.2 Dвн=125 мм, L=117*2 метров | 29.3 | - | - | 14.65 | 14.65 |  |
| ИТОГО: | 106.7 | 24.2 | 38.7 | 29.15 | 14.65 |  |

Мероприятия по улучшению надежности в тепловых сетях от ЦК и БМК, сформированы на основе предложений, представленных в разделе 11.5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения, главы 11. Надежность теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей для обеспечения надежности систем теплоснабжения, представлены в таблице 9.2.8., 9.2.9.

Таблица 9.2.8. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от ЦК в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=150 мм, установленной на участке №23 (Гагаринская ветка) на шаровые краны Dу=200 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 219.7 | 219.7 | - | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=200 мм, установленной на участке №123 (Гагаринская ветка «Болото») на шаровые краны Dу=200 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 219.7 | - | - | 219.7 | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=80 мм, установленной на участке №45.4 (ЦТП5 группа зданий ул.Пушкина,11,13) на шаровые краны Dу=65 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 24.7 | - | 24.7 | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=50 мм, установленной на участке №23.1 (ЦТП5 группа зданий ул.Первомайская,21,15,19) на шаровые краны Dу=65 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 24.7 | - | 24.7 | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №20б (ЦТП5 группа зданий ул.Дружбы,21, 23,23а,25, Садовая, 18, Цветочная,15, Дружбы, 31,33,35,37, ул.Первомайская,21,15,19, ул.Пушкина,19, баня) на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 48.3 | - | 48.3 | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №14.2 (ЦТП5 непосредственно ответвление от магистрали между участками 13.1 и 60.1) на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 48.3 | - | 48.3 | - | - | - |
| ИТОГО: | 585.4 | 219.7 | 146.0 | 219.7 | - | - |

Таблица 9.2.9. – Перечень необходимых инвестиций по улучшению надежности системы теплоснабжения в тепловых сетях от ЦК в период 2031-2032 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2031-2033 | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №45.4 (ЦТП5 группа зданий ул.Дружбы,21, 23,23а,25, Садовая, 18, Цветочная,15) на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 32.1 | - | 32.1 | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №33.4 (ЦТП5 группа зданий ул.Дружбы,21, 23,23а,25, Садовая, 18, Цветочная,15, Дружбы, 31,33,35,37) на шаровые краны Dу=100 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 48.3 | - | 48.3 | - | - | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №76.3 (ЦТП5 группа зданий Московская,7, Цветочная,2, Первомайская,41а) на шаровые краны Dу=50 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 18.9 | - | - | - | 18.9 | - |
| Заменить старую запорную арматуру Dу=100 мм, установленной на участке №83.1 (ЦТП5 группа зданий расположенных между Первомайская,18 и Чапаева,2) на шаровые краны Dу=80 мм, под./обр., (см.Таблицу 10.5.1.) | 32.1 | - | - | - | - | 32.1 |
| ИТОГО: | 131.4 | - | 80.4 | - | 18.9 | 32.1 |

Суммарные затраты представленных в таблицах 11.2.1-11.2.9., на реализацию мероприятий в строительство и реконструкцию тепловых сетей, и центральных тепловых пунктов, улучшению надежности теплоснабжения составляют 36 594.3 тысяч рублей на период до 2032 года (в ценах 2019 года с учетом НДС).

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Наиболее оптимальный вариант развития, представленного в таблице 5.1. главы 5 – Мастер-план схемы теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, это вариант 2.2. подпункта 4 (Строительство БМК-6.0 МВт, но на ЦК применить температурный график 95-70 0С).

При строительстве БМК-6.0 МВт, ЦК целесообразней перевести на температурный график 95-70 0С. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

- ЦТП5 и ЦТП4 вывести из работы и предусмотреть групповое устройство гашения избыточного напора без учета подмеса, также возможно не предусматривать групповое устройство гашения избыточного напора;

- вновь построенные ЦТП на ответвление Красный пресс и Гагаринская ветка вывести из работы и предусмотреть групповое устройство гашения избыточного напора без учета подмеса, также возможно не предусматривать групповое устройство гашения избыточного напора;

- на ЦК предусмотреть насос меньшей производительности относительно существующего насоса;

- произвести повторную наладку гидравлического режима тепловых сетей ЦК и тепловых сетей перспективной БМК-6МВт.

Температурный график на БМК в районе ДСК остается без изменений. На нужды отопления и горячего водоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С.

По состоянию на 2017 год, для системы теплоснабжения в районе ДСК нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

Более подробное описание представлено в разделе 12.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, главы 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

- 9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения Судского СП в соответствии с разделами 9.1. и 9.2. настоящей главы, составляют 63 457.3 тысяч рублей на период с 2017-2032 гг. (в ценах 2017 года с учетом НДС). Из них финансовые затраты в период 2018-2022 гг. – 3 849.7 тысяч рублей (6.1%), в период 2023-2027 гг. – 35 429.0 тысяч рублей (55.8%), в период 2028-2032 гг. – 24 178.6 тысяч рублей (38.1%).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения Судского СП складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающей организации;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения Судского СП принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов п.Суда «Судское СП» для теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствует.

В своих границах населенных пунктов «Судское СП» ООО «Теплосеть-3» и ООО «Теплоэнергия»  действуют как единые теплоснабжающие организации.

Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, в границах населенных пунктов поселения, представленных в таблице 10.1.

Таблица 10.1. – Единые теплоснабжающие организации

| № СЦТ | Наименования источников тепловой энергии в СЦТ (система централизованного теплоснабжения) | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦК и ДСК | ООО «Теплосеть-3» | Котельная, тепловые сети |  | ООО «Теплосеть-3» |  |
|  | БМК в районе ДСК | ООО «Теплоэнергия» | Котельная, тепловые сети |  | ООО «Теплоэнергия» |  |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В п. Суда Судского СП существующие источники тепловой энергии (ЦК по ул. Гагарина и БМК в районе ДСК) эксплуатируются без возможности распределения между собой тепловой нагрузки.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории Судского СП отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с генеральным планом «Судского СП» разработанный до 2033 года, нет конкретных данных и зон с перспективной застройкой, перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер.

В генеральном плане «Судское СП» имеются укрупненные данные о планируемой застройке. Более подробное описание о планируемой застройке (прогнозах прироста объемов потребления тепловой энергии) представлено в разделе 2.2., 2.4., 2.5., главы 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Вновь строящееся здание детского сада на 120 мест на территории п. Суда планируется подключить к централизованному теплоснабжению от котельной по ул. Гагарина (ЦК).

Существующая схема водоснабжения и водоотведения разработана в период 2013-2023 гг. В существующей схеме водоснабжения и водоотведения, разработанной в период 2013-2023 гг. отсутствует перспективное вновь строящееся здание детского сада на территории п. Суда.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения не проводилась.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом Судского сельского поселения, разработанный до 2033 года, перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер. Развитие поселения будет зависеть от реализации конкретных инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие десятилетия на данной территории.

Местоположение вновь строящегося здания детского сада в п. Суда по Зеленому переулку представлено в приложении 5, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Для остальных перспективных зон в п. Суда, местоположение не определено.

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО

Изменение зоны действия ЕТО в границах п. Суда на ближайший период, связанного с развитием системы теплоснабжения «Судского СП» не планируется.

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения п. Суда имеется инвестиционная программа на 2018-2023 гг. Инвестиционная программа не согласована и не утверждена.

Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом Судского сельского поселения, разработанного до 2033 года, развитие поселения планируется за счет дачной застройки. Перспективная структура занятости населения поселения будет зависеть от конкретных инвестиционных проектов, которые будут реализовываться на территории поселения до 2033 года.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зоне действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Необходимо строительство источников тепловой энергии в зоне действия существующих источников тепловой энергии, с целью эффективной и качественной поставки тепловой энергии (см. таблицу 5.1., Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения) п. Суда.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения п. Суда не планируется, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

В остальных населенных пунктах поселения, строительство источников тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения не планируется.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Присоединение к тепловым сетям по переулку зеленому вновь строящегося здания детсада на 120 мест, увеличит полезный отпуск тепловой энергии, однако, от ЦТП2 отсоединится здание старого детсада в связи с его непригодностью дальнейшей эксплуатации.

Тариф на тепловую энергию в связи с присоединением и отсоединением отапливаемых зданий практически равных по полезному отпуску не изменится.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Судское СП» отсутствуют.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Данные о структуре функционирования котельной ЦК по улице Гагарина п. Суда представлены в таблице 14.1.

Данные о структуре функционирования котельной в районе ДСК п. Суда представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.1. – Структура функционирования источника тепловой энергии по ул. Гагарина

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 11.0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 11.3 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 23 540.7 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.160 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.011 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности (по нормативу) | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Таблица 14.2. – Структура функционирования источника тепловой энергии в районе ДСК

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 6.0 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 3 122.0 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.42 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 6 634.3 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.160 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.52 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 5 544 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от центральной котельной по ул. Гагарина п. Суда представлены в таблице 14.3.

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной в районе ДСК п. Суда представлены в таблице 14.4.

Таблица 14.3. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей от центральной котельной по ул. Гагарна

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 33.6 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 3 379.4 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 45 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | 3.3 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 9.628 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 9 218.2 |
|  | - | Гкал/ч | 1.6606 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.011 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 238.6 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 1.224 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Таблица 14.4. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей в районе ДСК

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 7.0 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 671.2 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 45 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 2.7879 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 1 727.99 |
|  | - | Гкал/ч | 0.157 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 109.0 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.28 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения п. Суда утвержденная инвестиционная программа отсутствует.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Вновь строящееся здание детского сада на территории п. Суда планируется подключить к централизованному теплоснабжению по Зеленому переулку.

С присоединением к системе централизованного теплоснабжения вновь построенного детского сада на 120 мест, от системы централизованного теплоснабжения отсоединится детский сад по улице Северная/Железнодорожная в связи с его аварийной ситуацией.

Капитальные затраты на подключение перспективного здания согласно расчетам по укрупненным показателям составляют порядка P=900 000.0 рублей. Так как при, присоединении нового детсада, отсоединится от системы централизованного теплоснабжения старый детсад, требующий капитального ремонта, тариф на тепловую энергию практически не изменится.

Расчет капитальных затрат определил, что вновь строящееся здание подключать эффективно.