Утверждена

Постановлением

администрации Череповецкого

муниципального района

№ 126 от 05.02.2021 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуализация на период 2021-2033 гг.

Тоншаловское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец

Оглавление

Введение	5

Краткая характеристика «Тоншаловского СП»	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	11

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	12

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	12

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	18

3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	18

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	19

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	19

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	19

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	19

5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения	20

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	20

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	20

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	20

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	21

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	21

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	22

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	22

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	22

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	23

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	23

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	23

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	24

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	24

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	25

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	26

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	26

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	28

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	29

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	30

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	30

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	31

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	46

9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	46

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	49

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	50

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	50

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	50

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	52

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	60

- Введение

Разработка схемы теплоснабжения Тоншаловского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области далее «Тоншаловское СП» осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020). Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Схема теплоснабжения «Тоншаловское СП» разрабатывается на период с 2021 года по 2033 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В соответствии с пунктом 7 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения.

В соответствии с пунктом 8 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема теплоснабжения актуализируется до 2033 года.

Генеральный план «Тоншаловского СП» утвержден до 2033 года.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения «Тоншаловского СП» является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими законами, постановлениями и приказами:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019);

- Приказ от 05 марта 2019 года Министерства Энергетики РФ №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения «Тоншаловское СП» во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний «Тоншаловское СП», имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план «Тоншаловское СП» (разработанный до 2033 года). 2015 году в генеральный план внесены изменения. Изменения утверждены решением Муниципального Собрания района от 08.06.2015 № 155;

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

- Краткая характеристика «Тоншаловского СП»

Тоншаловское сельское поселение является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района с полномочиями, действующими на основании Устава Череповецкого района. Площадь территории поселения составляет 20816,62 га.

По территории сельского поселения проходят две федеральные автомобильные дороги Вологда – Новая Ладога и подъезд к городу Череповцу. Расстояние по автодороге от Череповца – 1 км, до Санкт-Петербурга – 475 км, до Москвы – 620 км.

Центром расселения является поселок Тоншалово, на территории которого сосредоточены основные объекты обслуживания населения поселения и прилегающих территорий. Поселок Тоншалово является административным, экономическим и хозяйственным центром поселения. Остальные населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу (2033 год):

- малые (до 50 человек) – Горка, Носовское, Яконское;

- средние (от 50 до 200 человек) – Солманское, Войново, Антоново, Никитино, Большой Двор, Сельца;

- большие (от 200 до 500 человек)- Кальнинское;

крупные (свыше 500 человек) – Тоншалово.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории «Тоншаловское СП» с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена в приложении 6. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Поселок Тоншалово является административным центром поселения, в котором проживает 80 % населения муниципального образования. Его планировочная структура полностью сложилась и представляет собой сформировавшиеся жилые кварталы с капитальной застройкой до 5 этажей и объектами обслуживания. Основная проблема поселка, это ограниченное местоположение: с запада проходит федеральная трасса «подъезд к г. Череповец», с востока заболоченная территория, с юга дер. Солманское. Не вовлеченные в градостроительную деятельность территории остались только лишь в северном направлении.

Развитие населенного пункта в северном направлении под индивидуальную застройку и в западном направлении, где возможна жилая застройка, в том числе и капитальная (20%) с учетом соблюдения санитарно-защитной полосы от существующей автомобильной дороги. Так как развиваемые части поселка значительно оторваны от центральной части, генеральным планом предусматривается разметить необходимые объекты обслуживания.

Развитие производственных зон поселения предлагается как за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий, так и за счет внешних резервов путем использования свободных территорий, примыкающих к существующим промышленным зонам.

Значительная по размерам территория в северо-восточной части занята крупным садоводческим массивом. На расчетный срок эта функция сохраняется. В перспективе, если потребность в садоводствах отпадет, возможна трансформация этой территории и использование ее под жилищное строительство.

В целях привлечения инвестиционных вливаний в экономику поселения проектом предусмотрено размещение промышленных площадок, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т.д.). Проектируемые инвестиционные площадки имеют ограничения по использованию в виде оговоренного в проектном решении класса опасности производства, с соблюдением регламентируемой санитарно-защитной зоны.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории «Тоншаловское СП» с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена в приложении 1. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий

На территории Тоншаловского сельского поселения далее «Тоншаловское СП» расположено двенадцать населенных пунктов, из них централизованное теплоснабжение, имеется в поселке Тоншалово и деревне Ясная Поляна. Отпуск тепловой энергии от котельных п.Тоншалово и д.Ясная Поляна осуществляется населению, бюджетным потребителям и объектам малого бизнеса.

Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «Тоншаловского СП» представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. – Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории

| Местоположение | Тип потребления | Существующие значения тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс.) |
| п.Тоншалово (БМК по ул.Рабочая) | жилье | 6.292 | - | 2.901 |
|  | Детсады, школы | 0.722 | - | 0.4431 |
|  | прочее | 0.954 | - | 0.0098 |
|  | Итого | 7.968 | - | 3.354 |
| Всего |  | 11.322 |  |  |
| п.Тоншалово (БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово (БМК по ул.Мелиораторов) | жилье | 0.247 | - | - |
|  | Детсады, школы | - | - | - |
|  | прочее | 0.22 | - | - |
|  | Итого | 0.467 | - | - |
| Всего |  | 0.467 |  |  |
| д.Ясная Поляна (водогрейная котельная по ул.Механизатовов) | жилье | 0.821 | - | - |
|  | Детсады, школы | 0.0732 | - | - |
|  | прочее | 1.526 | - | - |
|  | Итого | 2.42025 | - | - |
| Всего |  | 2.42025 |  |  |
| д.Ясная Поляна (водогрейная котельная по ул.Энергетиков) | жилье | 0.3122 |  |  |
|  | Детсады, школы | - |  |  |
|  | прочее | 1.1878 |  |  |
|  | Итого | 1.5 |  |  |
| Всего |  | 1.5 |  |  |
| ИТОГО: |  | 15.7 |  |  |

Перспективные зоны в соответствии с генеральным планом «Тоншаловского СП» не определены.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «Тоншаловского СП» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории на расчетный срок до 2033 года

| Местоположение | Тип потребления | Часовой прогноз прироста тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| п.Тоншалово | ФОК | 86 720.0 | 137 600.0 | 42 140.0 |
| ИТОГО: |  | 266 460.0 |  |  |
| д.Ясная поляна (присоединение двух жилых зданий к тепловым сетям от водогрейной котельной по ул.Механизаторов. Соответственно отсоединение двух жилых зданий от водогрейной котельной по ул.Энергетиков) | ул.Энергетиков, 12 ж.д. | 232 849.0 | - | - |
|  | ул.Энергетиков, 3 ж.д. | 74 322.0 | - | - |
| ИТОГО: |  | 307 171.0 |  |  |
| ОБЩАЯ по населенным пунктам: |  | 573 631.0 |  |  |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Максимальный радиус теплоснабжения от БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово представлен в приложении 6, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет L=0.826 км.

Максимальный радиус теплоснабжения от БМК по ул.Мелиораторов п.Тоншалово представлен в приложении 6, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет L=0.545 км.

Максимальный радиус теплоснабжения от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлен в приложении 7, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения и составляет L=0.376 км.

К тепловым сетям по ул.Рабочая планируется присоединиться вновь строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. В случае поступления таких заявок, необходимо выполнить расчет капитальных затрат от точки присоединения до потребителя. Расчет капитальных затрат показывает, что вновь строящееся здание подключать эффективно. Себестоимость тепловой энергии для данной системы теплоснабжения снижается. Более подробное представление по расчету вновь подключаемых зданий представлено главе 14. Ценовые (тарифные) последствия, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

К тепловым сетям по ул.Механизаторов планируется присоединиться два существующих жилых здания по ул.Энергетиков, 12 и 3 от тепловых сетей водогрейной котельной по ул.Энергетиков. Расчет капитальных затрат от точки присоединения до наиболее удаленного потребителя. Расчет капитальных затрат показывает, что перспективные жилые здания подключать эффективно. Себестоимость тепловой энергии для данной системы теплоснабжения снижается. Более подробное представление по расчету вновь подключаемых зданий представлено главе 14. Ценовые (тарифные) последствия, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах «Тоншаловское СП» представлены в приложении 1, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане «Тоншаловское СП» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в генеральном плане «Тоншаловское СП» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.2.1.1., раздела 4.2. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Установленная часовая тепловая мощность БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово составляет Pуст=13.8 Гкал/час.

Установленная часовая тепловая мощность БМК по ул.Мелиораторов п.Тоншалово составляет Pуст=1.677 Гкал/час.

Установленная часовая тепловая мощность Водогрейная котельная по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна составляет Pуст=3.354 Гкал/час.

Установленная часовая тепловая мощность Водогрейная котельная по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна составляет Pуст=3.5 Гкал/час.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловское СП» не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.1., раздела 4.3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Располагаемая часовая тепловая мощность БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово составляет Pрасп.=13.8 Гкал/час.

Располагаемая часовая тепловая мощность БМК по ул.Мелиораторов п.Тоншалово составляет Pрасп.=1.677 Гкал/час.

Располагаемая я часовая тепловая мощность Водогрейная котельная по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна составляет Pрасп.=3.354 Гкал/час.

Располагаемая часовая тепловая мощность Водогрейная котельная по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна составляет Pрасп.=3.5 Гкал/час.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные и хозяйственные нужды на существующих источниках тепловой энергии п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловское СП» представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Qхоз.=0.28 Гкал/час.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово Qхоз.=0.0027 Гкал/час.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Qхоз.=0.0191 Гкал/час.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна Qхоз.=0.05 Гкал/час.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловское СП» представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Qхоз.=0.0015 Гкал/час.

Собственные и хозяйственные нужды для системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Qхоз.=0.00086 Гкал/час.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.5.1.1., раздела 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Pнетто=13.52 Гкал/час.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения с по ул.Мелиораторов п.Тоншалово Pнетто=1.6743 Гкал/час.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения с по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Pнетто=3.335 Гкал/час.

Тепловая мощность нетто для системы теплоснабжения с по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна Pнетто=3.45 Гкал/час.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Qпотери год.=4 540.00 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.82 Гкал/час.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения ул.Мелиораторов п.Тоншалово Qпотери год.=264 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.056 Гкал/час.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Qпотери год.=1 058.0 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.= 0.165 Гкал/час.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения ул.Энергетиков д.Ясная Поляна Qпотери год.=166.32 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час. =0.03 Гкал/час.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях для системы теплоснабжения ул.Рабочая п.Тоншалово имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.75 т/час, годовые Gпот.ТС год=5 187.2 т.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях для системы теплоснабжения ул.Мелиораторов п.Тоншалово имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.06 т/час, годовые Gпот.ТС год=349.3 т.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях для системы теплоснабжения ул.Механизаторов д.Ясная Поляна имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.21 т/час, годовые Gпот.ТС год=1 181.3 т.

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Qпотери год.=50.76 Гкал.

Расчетные годовые тепловые потери для системы теплоснабжения ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Qпотери год.=69.64 Гкал.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей имеют следующие значения:

- для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово Qхоз.= =0.0015 Гкал/час;

- для системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна Qхоз.=0.00086 Гкал/час.

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово имеют следующие значения, Qхоз.=0.0318 Гкал/час;

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды по ул.Мелиораторов п.Тоншалово имеют следующие значения, Qхоз.=0.01923 Гкал/час;

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна имеют следующие значения, Qхоз.=0.004546 Гкал/час.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию, на начало 2020 года, услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для систем теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово, ул.Мелиораторов п.Тоншалово, ул.Механизаторов и ул.Энергетиков д.Ясная Поляна устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам.

Расчетные значения существующей тепловой нагрузки для систем теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово, ул.Мелиораторов п.Тоншалово, ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, ул.Энергетиков д.Ясная Поляна представлены в разделе 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Сводные значения по тепловой нагрузке представлены в таблице 1.1., раздела 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетные показатели существующих балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 7.1.1. и 7.1.2. раздела 7. Балансы теплоносителя, главы 1., обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово имеют следующие значения: Gподпитка час=0.75 т/час, годовые Gподпитка год=5 187.2 т.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово имеют следующие значения: Gподпитка час=0.06 т/час, годовые Gподпитка год=349.3 т.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна имеют следующие значения: Gподпитка час=0.21 т/час, годовые Gподпитка год=1 181.3 т.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна имеют следующие значения: Gподпитка час=0.163 т/час, годовые Gподпитка год=903.6 т.

- 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные расчетные балансы производительности водоподготовительных установок представлены в таблице 7.1.3., раздела 7. Балансы теплоносителя, главы 1., обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективные часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово имеют следующие значения: Gподпитка час=0.063 т/час, перспективные годовые Gподпитка год=499.11 т.

Перспективные часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна имеют следующие значения: Gподпитка час=0.058 т/час, перспективные годовые Gподпитка год=442.33 т.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В системах теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна отсутствуют варианты развития системы теплоснабжения.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения в «Тоншаловском СП» не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источниках тепловой энергии в «Тоншаловском СП» не планируется. В водогрейной котельной по ул.Механизаторов д. Ясная Поляна, в связи с присоединением двух жилых необходимо заменить существующие сетевые насосы, на насосы большей производительности (см.Таблицу 5.2.1.)

Таблица 5.1.1. – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование населенного пункта | Предложения |
| --- | --- |
| Водогрейная котельная по ул.Механизаторов, д.Ясная Поляна | Необходимо заменить существующие сетевые насосы (один в работу другой в резерв), на насосы большей производительности (H=19.0 м.в.ст, G=120.0 т/час) в связи с присоединением двух жилых домов от тепловых сетей водогрейной котельной по ул.Энергетиков. Расчетная схема с присоединенными перспективными жилыми зданиями представлена в приложении 8 |

- 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в системах теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна по ул.Энергетиков «Тоншаловское СП» отсутствуют, т.к. нет необходимости. В водогрейной котельной по ул.Механизаторов д. Ясная Поляна, в связи с присоединением двух жилых, с целью повышения эффективности функционирования необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 5.1.1.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Тоншаловском СП» отсутствуют.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется, т.к. действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Тоншаловском СП» отсутствуют.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В «Тоншаловском СП», котельные, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В населенном пункте п.Тоншалово «Тоншаловское СП» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии для каждой тепловой сети. Нет необходимости увеличивать зону действия котельной по ул.Рабочая путем включения в нее зон действия от котельной по ул.Мелиораторов, т.к. находятся на достаточно удаленном расстоянии друг от друга см. Приложение 6 и 7, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В системах теплоснабжения по ул.Механизаторов и Энергетиков д.Ясная Поляна «Тоншаловское СП», источники тепловой энергии на нужды теплоснабжения работают по расчетному температурному графику 95-70 0С без ГВС.

В системе теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово «Тоншаловское СП», источник тепловой энергии на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С без ГВС.

В системе теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово «Тоншаловское СП», источник тепловой энергии на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 110-70 0С с ГВС.

По состоянию на начало 2020 года, нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В «Тоншаловском СП», в строительстве перспективных источников тепловой энергии нет необходимости. Все тепловые нагрузки перспективных подключаемых отапливаемых зданий покрываются существующими установленными мощностями.

- 5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

На территории «Тоншаловское СП» большое количество зеленой растительности. Заводы по переработки древесины, природных разложений отсутствуют. С целью обеспечения существующее и перспективное децентрализованное теплоснабжение твердым топливом (биотопливом), необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

- 5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

В п.Тоншалово и д.Ясная Поляна вид топлива – газ. Период работы – отопительный период (5 544.0 часов/год) без ГВС для потребителей от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна и круглогодичный (8 400 часов/год) для потребителей от БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово. В остальных населенных пунктах «Тоншаловского СП» организованно децентрализованное (печное) теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова.

Возобновляемые централизованные источники тепловой энергии на территории «Тоншаловское СП» отсутствуют.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловского СП» нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов под существующую застройку необходимо строительство тепловых сетей (участок №71, 72 и 74), с целью присоединения двух жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к тепловым сетям от существующей водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна. Перечень вновь строящихся участков тепловых сетей представлен в таблице 8.2.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Для обеспечения перспективных приростов под застройку ФОКа необходимо строительство тепловых сетей (участок №148.1, 148.2 и 148.3), с целью присоединения к тепловым сетям от существующего БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово, см. Приложение 9. Перечень вновь строящихся участков тепловых сетей представлен в таблице 8.2.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловского СП» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям тепловой энергии нет необходимости в строительстве тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии. Централизованные источники, расположенные в населенных пунктах, находятся на расстоянии, при которых невозможно осуществить возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопровода, представленных в таблице 8.4.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопровода, представленных в таблице 8.4.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопровода представленных в таблице 8.4.1.3., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В качестве изоляции для систем теплоснабжений по ул.Рабочая, Механизаторов и Мелиораторов рекомендуется произвести замену старой минераловатной изоляции тепловых сетей с теплопроводностью 0,07 Вт/(м×°С) на изоляцию в цилиндры навивные заводского выполнения гидрофобизированные на синтетическом связующем, выполненные на основе горных пород базальтовой группы с пониженной теплопроводностью 0,046 Вт/(м×°С) с целью повысить эффективность функционирования систем теплоснабжения за счет снижения тепловых потерь.

В системах теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная поляна перевод котельной для работы в пиковом режиме не планируется.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

В целях увеличения показателя надежности системы теплоснабжения, нет необходимости в строительстве тепловых сетей систем теплоснабжений п.Тоншалово и д.Ясная Поляна.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях, перечень которой представлен в таблице 8.5.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях, перечень которой представлен в таблице 8.5.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях, перечень которой представлен в таблице 8.5.1.3., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В результате обеспечения перспективных приростов под существующую застройку, в результате присоединения двух жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к тепловым сетям от существующей водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, у некоторых участков тепловых сетей снижается пропускная способность (см. Приложение 8). Перечень участков тепловых сетей, подлежащих к увеличению диаметра трубопровода представлен в таблице 8.6.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В результате обеспечения перспективных приростов под застройку ФОКа, и присоединения к тепловым сетям от существующего БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово, у некоторых участков тепловых сетей снижается пропускная способность см. Приложение 9. Также имеются другие участки тепловых сетей у которых низкая пропускная способность Перечень вновь строящихся участков тепловых сетей представлен в таблице 8.6.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Протяженность наружных водяных тепловых сетей от БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово составляет L=6.7 км. В основном наружные водяные сети проложены в период 1970-1980 гг. Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 80%. Из-за значительного износа наружных водяных тепловых сетей происходят утечки теплоносителя.

Протяженность наружных водяных тепловых сетей от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна составляет L=1.9 км. В основном наружные водяные сети проложены в период 1970-1980 гг. Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 85%. Из-за значительного износа наружных водяных тепловых сетей происходят утечки теплоносителя.

Протяженность наружных водяных тепловых сетей от водогрейной котельной по ул.Мелиораторов п.Тоншалово составляет L=0.67 км. В основном наружные водяные сети проложены в период 1970-1980 гг. Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 80%. Из-за значительного износа наружных водяных тепловых сетей происходят утечки теплоносителя.

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, подлежащие замене в первую очередь для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово, представлены в таблице 8.7.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, подлежащие замене в первую очередь для системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово, представлены в таблице 8.7.1.2., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, подлежащие замене в первую очередь для системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, представлены в таблице 8.7.1.3., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложенные сценарии развития системы теплоснабжения предусматривают замену тепловых сетей, выработавших свой ресурс, в рамках планово-предупредительных ремонтов. При возможности финансирования, замена старых тепловых сетей должна производиться с реконструкцией на новые, выполненные с применением новых высокоэффективных технологий (261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово – закрытая, двухтрубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах установлены водяные водо-подогреватели.

Система теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово – закрытая, двухтрубная. ГВС отсутствует.

Система теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна – закрытая, двухтрубная. ГВС отсутствует.

Система теплоснабжения по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна – закрытая, двухтрубная. ГВС отсутствует.

В связи с вышеуказанными техническим состоянием, нет необходимости в переводе с открытых систем теплоснабжения в закрытые системы теплоснабжения.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Планируемая потребность в топливе (часовая, годовая) в зимний период для перспективных зданий системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово и ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлена в таблице 8.1.

Планируемая потребность в топливе (часовая, годовая) в летний период для перспективных зданий системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово и ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.1. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в зимний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК по ул.Рабочая, п.Тоншалово | 0.26646 | 0.0189 | 105.3 |
| Водогрейная котельная по ул.Энергетиков, д.Ясная Поляна | 0.307171 | 0.0191 | 106.1 |
| ИТОГО: | 0.573631 | 0.038 | 211.4 |

Таблица 8.2. Планируемый расчетный расход годового натурального топлива в летний период

| Наименование населенного пункта (источника тепловой энергии) | Qсумм Гкал/ч | Вчас тыс.м3 | Вгод тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК по ул.Рабочая, п.Тоншалово | 34.48 | 0.0046 | 13.2 |
| Водогрейная котельная по ул.Энергетиков, д.Ясная Поляна | - | - | - |
| ИТОГО: | 34.48 | 0.0046 | 13.2 |

Более подробное описание топливного баланса систем теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловского СП» представлено в главе 10. Перспективные топливные балансы, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

9.1.1. Предложения по величине необходимых инвестиций для источника тепловой энергии по ул.Рабочая п.Тоншалово

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии по ул.Рабочая п.Тоншалово отсутствуют.

9.1.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для источника тепловой энергии по ул.Мелиораторов п.Тоншалово

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии по ул.Мелиораторов п.Тоншалово отсутствуют.

9.1.3. Предложения по величине необходимых инвестиций для источника тепловой энергии по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна

В связи с присоединением к тепловым сетям от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная поляна два жилых здания (ул.Энергетиков, 3 и 12) на выходе источника тепловой энергии необходим больший располагаемый напор, т.к. самым неблагоприятным потребителем в системе теплоснабжения становится перспективный жилой дом по ул.Энергетиков, 3.

Оценка финансовых потребностей для источника тепловой энергии по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна выполнена основании таблицы 7.1.1.1., главы 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей представлена в таблице 9.1.3.1.

9.1.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для источника тепловой энергии по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии по ул.Энергетиков п.Тоншалово отсутствуют.

Таблица 9.1.3.1. – Перечень необходимых инвестиций по заменен сетевых насосов на источнике тепловой энергии по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена существующих двух сетевых насосов (один в работу другой в резерв), на насосы большей производительности (H=19.0 м.в.ст, G=120.0 т/час), АЦМК-С 4100-315/110/4 | 577,2 | - | - | 288,6 | 288,6 | - |
| ИТОГО: | 577,2 | - | - | 288,6 | 288,6 | - |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

9.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово выполняется на основании таблиц 8.2.1.2., 8.4.1.1., 8.5.1.1., 8.6.1.2., 8.7.1.1., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Для обеспечения перспективных приростов под застройку ФОКа необходимо строительство тепловых сетей с целью присоединения к тепловым сетям от существующего БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.1.

В целях повышения эффективности функционирования необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопроводах. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.2а и 9.2.1.2б.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.3а и 9.2.1.3б.

В результате обеспечения перспективных приростов под застройку ФОКа, и присоединения к тепловым сетям от существующего БМК по ул. Рабочая п.Тоншалово, у некоторых участков тепловых сетей снижается пропускная способность. Также имеются другие участки тепловых сетей, у которых низкая пропускная способность. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.4.

Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 80%. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.1.5а. и 9.2.1.5б.

Таблица 9.2.1.1. – Перечень необходимых инвестиций по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №71, Dвн=100 мм, L=290*2 метров | 812,0 | - | - | 406,0 | 406,0 | - |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №72, Dвн=82 мм, L=34*2 метров | 187,0 | - | 187,0 | - | - | - |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №74, Dвн=50 мм, L=99*2 метров | 346,0 | - | - | - | - | 346,0 |
| ИТОГО: | 1345,0 | - | 187,0 | 406,0 | 406,0 | 346,0 |

Таблица 9.2.1.2а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №107, Dвн=69 мм, L=54*2 метров | 449,6 | - | 449,6 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №97, Dвн=100 мм, L=13*2 метров | 30,1 | - | 30,1 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №18, 19, 23, Dвн=100 мм, L=118*2 метров | 273,2 | - | - | - | - | 273,2 |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №12, Dвн=82 мм, L=260*2 метров | 616,4 | - | - | 308,2 | 308,2 | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №95, Dвн=150 мм, L=117*2 метров | 424,0 | - | 212,0 | - |  | 212,0 |
| ИТОГО: | 1793,3 | - | 691,7 | 308,2 | 308,2 | 485,2 |

Таблица 9.2.1.2б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №10, Dвн=100 мм, L=243*2 метров | 562,6 | 281,3 | 281,3 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №11, Dвн=100 мм, L=47*2 метров | 108,8 | - | - | 108,8 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №13, 13.1, 13.2, Dвн=150 мм, L=488*2 метров | 1768,5 | - | - | 589,5 | 589,5 | 589,5 |
| ИТОГО: | 2439,9 | 281,3 | 281,3 | 698,3 | 589,5 | 589,5 |

Таблица 9.2.1.3а. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №108 (в ТК4 в направление жилого дома по ул.Рабочая,5) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | - | 80,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №11, 11.1 (в направление бани по ул.Рабочая,6) на шаровые краны Dу=70 мм | 59,2 | 59,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №45 (в направление жилого дома по ул.Рабочая,6) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | 80,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №58 (в направление жилых домов по ул.Рабочая,60,62) на шаровые краны Dу=50 мм | 50,2 | 50,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №64 (в направление жилых домов ул.Рабочая,46,48,50,52,54,56,74,76) на шаровые краны Dу=70 мм | 59,2 | 59,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №81 (в направление жилых домов ул.Рабочая,42а,42б,50а,40,42,44,36б) на шаровые краны Dу=70 мм | 59,2 | 59,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №77 (в направление жилого дома ул.Рабочая,56) на шаровые краны Dу=32 мм | 38,5 | 38,5 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №65 (в направление жилого дома ул.Рабочая,50а) на шаровые краны Dу=32 мм | 38,5 | 38,5 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №80 (в направление жилого дома ул.Рабочая,76) на шаровые краны Dу=40 мм | 50,2 | 50,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №54 (в направление жилого дома ул.Энтузиастов,5) на шаровые краны Dу=50 мм | 50,2 | 50,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №63 (ЦТП ГВС по ул.Рабочая) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | 80,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №42 (в направление жилого дома ул.Молодежная, 9а) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | 80,2 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 726,0 | 645,8 | 80,2 | - | - | - |

Таблица 9.2.1.3б. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №89 (в направление жилых домов ул.Рабочая,40, 42) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | 80,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №129 (в направление жилого дома ул.Молодежная, 1) на шаровые краны Dу=80 мм | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №135 (в направление жилого дома ул.Молодежная, 3) на шаровые краны Dу=125 мм | 99,2 | 99,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №133 (в направление жилого дома ул.Молодежная, 3) на шаровые краны Dу=125 мм | 99,2 | 99,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №6 (в направление жилого дома ул.Рабочая,2) на шаровые краны Dу=80 мм | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №17 (в направление жилого дома ул.Рабочая,12а) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | - | 80,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №107 (в направление жилого дома ул.Рабочая,1) на шаровые краны Dу=65 мм | 59,2 | - | 59,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №125 (в направление жилого дома ул. Молодежная, 2) на шаровые краны Dу=100 мм | 80,2 | - | 80,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №96 (в направление жилого дома ул.Рабочая,3а) на шаровые краны Dу=50 мм | 50,2 | - | 50,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №96 (в направление зданий ДК и ул. Труда, 3) на шаровые краны Dу=80 мм | 65,2 | - | 65,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №124 (в ТК4 в направление ТК5) на шаровые краны Dу=150 мм | 130,2 | - | 130,2 | - | - | - |
| Установить запорную арматуру, установленной на участке №124 (в ТК12 в направление жилого дома по ул.Рабочая, 11) на шаровые краны Dу=50 мм | 50,2 | - | 50,2 | - | - | - |
| ИТОГО: | 924,4 | 409,0 | 515,4 | - | - | - |

Таблица 9.2.1.4. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей с целью увеличения диаметра трубопроводов на участках тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №124, L=79х2 метров и с Dу=150 мм на Dу=200 мм | 1027,0 | - | - | 513,5 | 513,5 | - |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №126, L=41х2 метров и с Dу=150 мм на Dу=200 мм | 533,0 | - | - | - | - | 533,0 |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №126.1, L=11х2 метров и с Dу=150 мм на Dу=200 мм | 143,0 | - | 143,0 | - | - | - |
| Реконструкция подвального (ул.Рабочая, 17) участка тепловых сетей №30.1, L=62х2 метров и с Dу=100 мм на Dу=125 мм | 496,0 | - | 496,0 | - | - | - |
| Реконструкция подвального (ул.Рабочая, 17) участка тепловых сетей №32, L=2х2 метров и с Dу=100 мм на Dу=125 мм | 16,0 | 16,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №13,13.1, 13.2, L=488*2 метров с Dвн=150 мм на Dу=200 мм | 6345,0 | 1269,0 | 1269,0 | 1269,0 | 1269,0 | 1269,0 |
| ИТОГО: | 8560,0 | 1285,0 | 1908,0 | 1782,5 | 1782,5 | 1802,0 |

Таблица 9.2.1.5а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №92, протяженностью 54*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 702,0 | - | - | - | 702,0 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №107.2, протяженностью 51*2 метров, с существующего диаметра Dвн=200 мм на Dвн=200 мм | 663,0 | - | - | - | - | 663,0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №95, протяженностью 117*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 1316,0 | - | 658,0 | 658,0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №100, протяженностью 68*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 764,0 | 382,0 | 382,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №118, протяженностью 34*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм | 170,0 | - | - | - | - | 170,0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №139.1, протяженностью 60*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм | 330,0 | - | - | - | 330,0 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №18, протяженностью 96*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 624,0 | - |  | 312,0 | 312,0 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №29, протяженностью 38*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=125 мм | 304,0 |  | 304,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №94, протяженностью 34*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 442,0 | - | - | - | - | 442,0 |
| ИТОГО: | 5315,0 | 382,0 | 1344,0 | 970,0 | 1344,0 | 1275,0 |

Таблица 9.2.1.5б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №101, протяженностью 66*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=69 мм | 330,0 | 330,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №131.1, протяженностью 86*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=69 мм | 430,0 | - | 430,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №37.1, протяженностью 45*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 292,5 | - | - | 292,5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №40, протяженностью 36*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=69 мм | 180,0 | - | - | 180,0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №16, протяженностью 60*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 674,0 | - | - | - | - | 674,0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №14.1, протяженностью 36*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 404,4 | - | - | - | 404,4 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №23.3, протяженностью 28*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм | 154,0 | 154,0 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №107, протяженностью 28*2 метров, с существующего диаметра Dвн=82 мм на Dвн=82 мм | 154,0 | - | 154,0 | - | - | - |
| ИТОГО: | 2618,9 | 484,0 | 584,0 | 472,5 | 404,4 | 674,0 |

В системе теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово, для существующего ЦТП ГВС по ул.Рабочая нет необходимости производить реконструкцию.

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей для системы теплоснабжения по ул.Рабочая п.Тоншалово представлено в пункте 12.2.1., главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

9.2.2. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей по ул.Мелиораторов п.Тоншалово

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей по ул.Мелиораторов п.Тоншалово выполняется на основании таблиц 8.4.1.3., 8.5.1.3., 8.7.1.3., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В целях повышения эффективности функционирования необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопроводах. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.1.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.2.

Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 80%. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.2.3.

Таблица 9.2.2.1. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №8.1, Dвн=50 мм, L=36*2 метров | 65,2 | - | - | 65,2 | - | - |
| ИТОГО: | 65,2 | - | - | 65,2 | - | - |

Таблица 9.2.2.2. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей по ул.Мелиораторов п.Тоншалово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №5 на шаровые краны Dу=80 мм | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК1 после ответвлений на АБК и общежитие, участок №12 (Dтр.=150 мм) | 99,2 | - | 99,2 | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=100 мм в ТК3 после ответвления на гаражи, склады, МТС северо-западный, участок №18 (Dтр.=200 мм) | 165,0 | - | - | 165,0 | - | - |
| ИТОГО: | 329,4 | 65,2 | 99,2 | 165,0 | - | - |

Таблица 9.2.2.3. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей по ул.Мелиораторов п.Тоншалово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №21, протяженностью 46*2 метров, с существующего диаметра Dвн=69 мм на Dвн=50 мм | 161,0 | - | 161,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №22, протяженностью 19*2 метров, с существующего диаметра Dвн=50 мм на Dвн=50 мм | 66,5 | - | - | 66,5 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №18, протяженностью 28*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=82 мм | 154,0 | - | - | - | 154,0 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №19, протяженностью 12*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=82 мм | 66,0 | - | - | - | - | 66,0 |
| ИТОГО: | 447,5 | - | 161,0 | 66,5 | 154,0 | 66,0 |

В системе теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово, центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей для системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово представлено в пункте 12.2.2., главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

9.2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций для тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна выполняется на основании таблиц 8.2.1.1., 8.4.1.2., 8.5.1.2., 8.6.1.1., 8.7.1.3., главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Для обеспечения перспективных приростов под существующую застройку необходимо строительство тепловых сетей, с целью присоединения двух жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к тепловым сетям от существующей водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.3.1.

В целях повышения эффективности функционирования необходимо заменить тепловую изоляцию на участках трубопроводах. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.3.2.

В целях улучшения показателя надежности системы теплоснабжения, необходимо заменить или вновь установить запорную арматуру на тепловых сетях. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.3.3а и 9.2.3.3б.

В результате обеспечения перспективных приростов под существующую застройку, в результате присоединения двух жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к тепловым сетям от существующей водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, у некоторых участков тепловых сетей снижается пропускная способность. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.3.4.

Износ наружных водяных тепловых сетей с учетом магистральных составляет порядка 85%. Перечень необходимых инвестиций представлен в таблице 9.2.3.5.

Таблица 9.2.3.1. – Перечень необходимых инвестиций по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №71, Dвн=100 мм, L=290*2 метров | 1887,0 | - | 629,0 | 629,0 | - | 629,0 |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №72, Dвн=82 мм, L=34*2 метров | 187,0 | - | - | - | - | 187,0 |
| Строительство наружного участка тепловой сети, №74, Dвн=50 мм, L=99*2 метров | 346,5 | - | - | - | 346,5 | - |
| ИТОГО: | 2420,5 | - | 629,0 | 629,0 | 346,5 | 816,0 |

Таблица 9.2.3.2. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №30, Dвн=50 мм, L=66*2 метров | 119,5 | - | 119,5 | - | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №23, Dвн=33 мм, L=57*2 метров | 114,8 | - | - | 114,8 | - | - |
| Замена изоляции надземного участка тепловых сетей с частичным её разрушением 30-50% на участках тепловой сети №24, Dвн=40 мм, L=70*2 метров | 101,4 | - | - | - | 101,4 | - |
| ИТОГО: | 335,7 | - | 119,5 | 114,8 | 101,4 | - |

Таблица 9.2.3.3а. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №15 на шаровые краны Dу=80 мм | 65,2 | - | 65,2 | - | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №44 на шаровые краны Dу=150 мм | 130,2 | - | - | 130,2 | - | - |
| Заменить запорную арматуру, установленной на участке №50 на шаровые краны Dу=50 мм | 50,2 | - | 50,2 | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК1 в направлении жилых домов по ул.Механизаторов,1,3,4,2,2а, участок №36 | 130,2 | - | - | - | 130,2 | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=200 мм в ТК2 в направлении жилых домов по ул.Механизаторов,1,3,4,2,2а, участок №40 | 173,0 | - | - | - | - | 173,0 |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=150 мм в ТК5 в направлении жилых домов по ул.Механизаторов,1,3,4,2,2а, участок №46 | 130,2 | 130,2 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 679,0 | 130,2 | 115,4 | 130,2 | 130,2 | 173,0 |

Таблица 9.2.3.3б. – Перечень необходимых инвестиций по замене и вновь устанавливаемой запорной арматуры на участках тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=125 мм в ТК6 в направлении жилых домов по ул.Механизаторов,1,3,4,2,2а, участок №48 | 99,2 | 99,2 | - | - | - | - |
| Установить запорную арматуру в виде шаровых кранов Dу=100 мм в ТК10 в направлении жилого дома по ул.Механизаторов, 2а, участок №60 | 80,2 | - | 80,2 | - | - | - |
| ИТОГО: | 179,4 | 99,2 | 80,2 | - | - | - |

Таблица 9.2.3.4. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей с целью увеличения диаметра трубопроводов на участках тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №57, L=59х2 метров и с Dу=125 мм на Dу=150 мм | 663,0 | - | - | - | 663,0 | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №60.1, L=34х2 метров и с Dу=100 мм на Dу=125 мм | 272,0 | - | 272,0 | - | - | - |
| ИТОГО: | 935,0 | - | 272,0 | - | 663,0 | - |

Таблица 9.2.1.5. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №44, протяженностью 40*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 450,0 | - | 450,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №46, протяженностью 31*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 348,2 | - | - | 348,2 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №48, протяженностью 20*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 224,7 | - | - | - | 224,7 | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №63, протяженностью 41*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 266,5 | - | - | - | - | 266,5 |
| ИТОГО: | 1289,4 | - | 450,0 | 348,2 | 224,7 | 266,5 |

В системе теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные станции отсутствуют. В строительстве насосных стаций (ЦТП) нет необходимости.

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей для системы теплоснабжения по ул.Мелиораторов п.Тоншалово представлено в пункте 12.2.3., главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

БМК по ул.Рабочая п.Тоншалово на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 110-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С.

БМК по ул.Мелиораторов п.Тоншалово на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С без ГВС.

Водогрейная котельная по ул.Механизаторов д.Ясная поляна на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С без ГВС.

Водогрейная котельная по ул.Энергетиков д.Ясная поляна на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С без ГВС.

По состоянию на конец отопительного периода 2019/2020 гг., нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения «Тоншаловское СП» в соответствии с разделами 12.1 и 12.2 настоящей главы, составляют 30 980.8 тысяч рублей на период с 2021-2030 гг. (в ценах 2020 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения «Тоншаловское СП» складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Плата определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми теплоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019) схема теплоснабжения «Тоншаловское СП» будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения «Тоншаловское СП» принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов п.Тоншалово «Тоншаловское СП» для теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствует.

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов д.Ясная Поляна «Тоншаловское СП» для теплоснабжающей организации отсутствует.

В своих границах населенных пунктов «Тоншаловское СП» ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и ООО «Аникор+» действуют как единые теплоснабжающие организации.

Присвоить статус единой теплоснабжающей организациям, в границах населенных пунктов поселения, представленных в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Единые теплоснабжающие организации

| № СЦТ | Наименования источников тепловой энергии в СЦТ (система централизованного теплоснабжения) | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БМК п.Тоншалово по ул.Энергетиков | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» | Водогрейная котельная (БМК) |  | ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» |  |
|  | Водогрейная котельная д.Ясная Поляна по ул.Механизаторов | ООО «Аникор+» | Тепловые сети, водогрейная котельная |  | ООО «Аникор+» |  |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В населенном пункте п.Тоншалово распределение тепловой нагрузки между двумя источниками невозможно, т.к. источники тепловой энергии находятся на большом расстоянии друг друга (см. Приложение 6, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения). В перспективе, распределение тепловой энергии между БМК по ул.Рабочая и ул.Мелиораторов не планируется.

В населенном пункте д.Ясная Поляна, в распределение тепловой нагрузки между двумя источниками (водогрейная котельная по ул.Механизаторов и водогрейная котельная по ул.Энергетиков) нет необходимости.

Для улучшения качества теплоснабжения, к тепловым сетям от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная поляна планируется присоединить два жилых здания (ул.Энергетиков, 3 и 12), которые в свою очередь планируется отсоединить от тепловых сетей водогрейной котельной по ул.Энергетиков д.Ясная поляна см. Приложение 7, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в системах теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна «Тоншаловского СП» отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с генеральным планом «Тоншаловского СП» разработанный до 2033 года (2015 году в генеральный план внесены изменения. Изменения утверждены решением Муниципального Собрания района от 08.06.2015 № 155) нет конкретных данных и зон с перспективной застройкой, перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер.

В генеральном плане «Тоншаловского СП» имеются укрупненные данные о планируемой застройке. Более подробное описание о планируемой застройке (прогнозах прироста объемов потребления тепловой энергии) представлено в разделе 2.5., главы 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Вновь строящееся здание ФОК на территории п.Тоншалово планируется подключить к централизованному теплоснабжению по ул.Рабочая. К тепловым сетям от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна планируется присоединить два жилых здания, которые в свою очередь планируется отсоединить от тепловых сетей водогрейной котельной по ул.Энергетиков.

Существующая схема водоснабжения и водоотведения разработана в период 2013-2023 гг. В существующей схеме водоснабжения и водоотведения, разработанной в период 2013-2023 гг. отсутствует перспективное вновь строящееся здание Фока на территории п.Тоншалово. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения не проводилась.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом Тоншаловского сельского поселения, разработанного до 2033 года (2015 году в генеральный план внесены изменения, изменения утверждены решением Муниципального Собрания района от 08.06.2015 № 155), перспективные зоны в границах сельского поселения определены не точно и носят рекомендательный характер. Развитие поселения будет зависеть от реализации конкретных инвестиционных проектов, которые будут осуществляться в ближайшие десятилетия на данной территории.

Местоположение вновь строящегося здания Фока в п.Тоншалово по ул.Рабочая представлено в приложении 9, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Для остальных перспективных зон в п. Тоншалово, местоположение не определено.

Местоположение присоединяемых жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к системе централизованного теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлено в приложении 8, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения. Для остальных перспективных зон в п.Тоншалово, место положение не определено.

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО

Изменение зоны действия ЕТО в границах п.Тоншалово и д.Ясная Поляна на ближайший период, связанного с развитием системы теплоснабжения «Тоншаловского СП» не планируется.

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения д.Ясная Поляна инвестиционная программа отсутствует. С целью развития коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения в п.Тоншалово по ул.Рабочая, утверждена инвестиционная программа для теплосетевой организации ООО «Тэвис» на период 2018-2024 гг. Приказ №146-р от 25.10.2017.

По состоянию на 2020 год утвержденная инвестиционная программа на период 2018-2024 гг. пере утверждается на период 2020-2026 гг., в связи с тем, что мероприятия инвестиционной программы в период 2018-2019 гг. не выполнены.

Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом Тоншаловского сельского, разработанный до 2033 года (2015 году в генеральный план внесены изменения. Изменения утверждены решением Муниципального Собрания района от 08.06.2015 № 155) развитие поселения планируется за счет дачной застройки. Перспективная структура занятости населения поселения будет зависеть от конкретных инвестиционных проектов, которые будут реализовываться на территории поселения до 2033 года.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зоне действия существующих источников тепловой энергии п.Тоншалово и д.Ясная Поляна не планируется.

Строительство источников тепловой энергии под перспективный объем тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения п.Тоншалово и д.Ясная Поляна не планируется, т.к. в генеральном плане поселения неоднозначно определена перспектива развития.

В остальных населенных пунктах поселения, строительство источников тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения не планируется.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В связи с присоединением к тепловым сетям по ул.Рабочая п.Тоншалово вновь строящегося здания Фока, зона действия системы теплоснабжения увеличится (см. приложение 9, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения). Основной индикатор, характеризующий изменение спроса на тепловую энергию, это снижение тарифа на тепловую энергию.

В связи с присоединением жилых зданий по ул.Энергетиков, 3 и 12 к системе централизованного теплоснабжения по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна, зона действия системы теплоснабжения увеличится (см. приложение 8, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения). Основной индикатор, характеризующий изменение спроса на тепловую энергию, это снижение тарифа на тепловую энергию.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «Тоншаловское СП» отсутствуют.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Данные о структуре функционирования котельной по ул.Рабочая п.Тоншалово представлены в таблице 14.1.

Данные о структуре функционирования котельной по ул.Мелиораторов п.Тоншалово представлены в таблице 14.2.

Данные о структуре функционирования котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлены в таблице 14.3.

Данные о структуре функционирования котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлены в таблице 14.4.

Таблица 14.1. – Структура функционирования источника тепловой энергии по ул.Рабочая п.Тоншалово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 13.8 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 11.915 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.118 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 22 262.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.15214 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.84 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00345 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности (по нормативу) | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Таблица 14.2. – Структура функционирования источника тепловой энергии по ул.Мелиораторов п.Тоншалово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1.677 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0.523 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.69 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 1 169.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.160 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.28 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 5 544 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Таблица 14.3. – Структура функционирования источника тепловой энергии по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 3.354 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 2.591 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.22 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 5 512.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.160 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.73 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 5 544 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Таблица 14.4. – Структура функционирования источника тепловой энергии по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 3.5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 1.53 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.56 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 7 451.5 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 0.160 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 0.43 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 5 544 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной по ул.Рабочая п.Тоншалово представлены в таблице 14.5.

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной по ул.Мелиораторов п.Тоншалово представлены в таблице 14.6.

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна представлены в таблице 14.7.

Данные, характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна представлены в таблице 14.8.

Таблица 14.5. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей по ул.Рабочая п.Тоншалово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 6.7 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 689.3 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 45 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | 0.172 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 11.3225 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 4 540.0 |
|  | - | Гкал/ч | 0.82 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.00345 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 225.6 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.75 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Таблица 14.6. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей по ул.Мелиораторов п.Тоншалово

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 0.67 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 146.6 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 35 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 0.46713 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 264.0 |
|  | - | Гкал/ч | 0.056 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 20.6 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.06 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Таблица 14.7. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 1.93 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 388.3 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 40 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 2.42025 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 1 058.0 |
|  | - | Гкал/ч | 0.165 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 97.1 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.06 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Таблица 14.8. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей по ул.Энергетиков д.Ясная Поляна

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 2.48 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 172.5 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 40 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | м2/человек | - |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 1.5 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 166.32 |
|  | - | Гкал/ч | 0.03 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | - |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 54.4 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.163 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В части развития системы теплоснабжения для систем теплоснабжения д.Ясная Поляна инвестиционная программа отсутствует. С целью развития коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения в п.Тоншалово по ул.Рабочая, утверждена инвестиционная программа для теплосетевой организации ООО «Тэвис» на период 2018-2024 гг. Приказ №146-р от 25.10.2017.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Вновь строящееся здание ФОК на территории п.Тоншалово планируется подключить к централизованному теплоснабжению по ул.Рабочая.

Капитальные затраты на подключение перспективного здания согласно расчетам по укрупненным показателям составляют P=1 200 000.0 рублей. Полезный отпуск тепловой энергии на нужды потребителям без учета тепловых потерь увеличивается с Q=23 540.0 Гкал до 24 887.7 Гкал.

Расчет затрат определил, что вновь строящееся здание подключать эффективно.

Таким образом, при подключении перспективного здания Фок, снижение тарифа на тепловую энергию составляет порядка на 3%. При существующем средне взвешенном тарифе 2 133.9 руб./Гкал за 2020 год, снижение тарифа ориентировочно до 2 066.6 руб./Гкал.

К тепловым сетям от водогрейной котельной по ул.Механизаторов д.Ясная Поляна планируется присоединить два жилых здания, которые в свою очередь планируется отсоединить от тепловых сетей водогрейной котельной по ул.Энергетиков.

Капитальные затраты на подключение перспективного здания согласно расчетам по укрупненным показателям составляют P=970 000.0 рублей. Полезный отпуск тепловой энергии на нужды потребителям без учета тепловых потерь увеличивается с Q=5 373.0 Гкал до 6 178.0 Гкал.

Расчет затрат определил, что существующие отапливаемые здания подключать эффективно.

Таким образом, при подключении существующих жилых зданий по адресу ул.Энергетиков, 12 и 3, снижение тарифа на тепловую энергию составляет порядка на 4%. При существующем средне взвешенном тарифе 1 785.9 руб./Гкал за 2020 год, снижение тарифа ориентировочно до 1 710.0 руб./Гкал.

При расчете тарифов на тепловую энергию с учетом присоединения перспективных зданий, не учитывалась инфляция на энергетические ресурсы при выработке необходимой тепловой энергии.