Утверждена

Постановлением

администрации Череповецкого

муниципального района

№ 126 от 05.02.2021 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуализация на период 2021-2033 гг.

Яргомжское сельское поселение Череповецкого муниципального района Вологодской области

Череповец

Оглавление

Введение	5

Краткая характеристика «СП Яргомжское»	7

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий	9

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения	10

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	10

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	10

2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе	11

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	15

3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	15

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	15

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	15

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	16

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	16

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	16

5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения	16

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	18

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	18

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	18

5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	18

5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	19

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	19

5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии	19

5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	20

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	21

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	21

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	21

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	21

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	22

6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	22

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	23

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	24

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	25

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	26

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	26

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	27

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	29

9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения	30

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	32

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	33

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	33

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	33

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	34

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	37

- Введение

Разработка схемы теплоснабжения сельского поселения Яргомжское Череповецкого муниципального района Вологодской области далее «СП Яргомжское» осуществляется на основании Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.07.2018). Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Схема теплоснабжения «СП Яргомжское» разрабатывается на период с 2021 года по 2033 год на основе анализа расчетных тепловых нагрузок зданий с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В соответствии с пунктом 7 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения.

В соответствии с пунктом 8 Требований к порядку разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения, в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет.

Схема теплоснабжения актуализируется до 2033 года.

Генеральный план «СП Яргомжское» утвержден до 2033 года.

Основной целью разработки схемы теплоснабжения «СП Яргомжское» является:

- определение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения специалисты руководствовались следующими законами, постановлениями и приказами:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции от 01.04.2020);

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019);

- Приказ от 05 марта 2019 года Министерства Энергетики РФ №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения «СП Яргомжское» во внимание принимались все материалы и данные, представленные представителями теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний «СП Яргомжское», имеющие значение для составления доказательной и независимой документации, исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной.

Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась на основании следующих исходных данных:

- генеральный план «СП Яргомжское» (разработанный до 2033 года);

- данные по обследованию источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов теплопотребления;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, режимные карты, схемы и т.п.).

По результатам работы составлен предпроектный документ в виде утверждаемой части и обосновывающих материалов.

- Краткая характеристика «СП Яргомжское»

Яргомжское сельское поселение является муниципальным образованием Череповецкого муниципального района Вологодской области.

Центром расселения является деревня Ботово, на территории которой сосредоточены основные объекты обслуживания населения поселения и прилегающих территорий. Деревня Ботово является административным, экономическим и хозяйственным центром поселения. Учитывая значительный рост населения рекомендуется перевести Ботово из категории сельского населенного пункта в категорию поселка.

Планировочная структура поселения формируется 11 (одиннадцать) населенными пунктами, производственными, коммунально-складскими, сельскохозяйственными зонами, сетью инженерно-транспортной инфраструктуры. Планировочные решения учитывают современное использование территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети и сохранившихся массивов леса), с учетом зон с особыми условиями использования территории (зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны) и санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Количество населения на 2009 год составило 2469 человек.

Населенные пункты можно выделить в следующие группы по показателю численности на перспективу (2033 год):

- малые (до 50 человек) – Борисово, Колкач, Мархинино;

- средние (от 50 до 200 человек) –  Авдеевская, Марьинская;

- большие (от 200 до 500 человек)- Мостовая, Фенево, Енюково, Селиваново;

- крупные (свыше 500 человек) – Раменье, Ботово.

Структура промышленности поселения на расчетный срок сохраниться следующей:

- развитие основных градообразующих предприятий агропромышленного комплекса ЗАО «Ботово», в котором будет занято до 45 % трудоспособного населения и транспорта ООО «Авиапредприятие «Северсталь»;

- развитие предприятий коммунально-складской отрасли и обслуживающего сектора экономики, это моно структурные направления некрупных предприятий с количеством работающих до 200 человек 25 – 30 % работающего населения поселения;

- освоение инвестиционных площадок для малого бизнеса, имеющих необходимый начальный ресурсный потенциал (инженерные сети, транспортная доступность и т.д.) и обеспечения трудоустройства населения поселения (около 6 % трудоспособного населения).

Развитие производственных зон поселения планируется за счет внутренних территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий, и за счет внешних резервов путем использования свободных территорий, примыкающих к существующим промышленным зонам.

Схема расположения населенных пунктов, с указанием границ населенных пунктов на территории «СП Яргомжское» с действующими источниками тепловой энергии централизованного теплоснабжения представлена в приложении 1. обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорий

Перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения на территории «СП Яргомжское» отсутствуют.

В соответствии генеральным планом «СП Яргомжское», увеличение численности населения к 2033 году планируется только за счет усадебной застройки (дачников) с 260 человека до 2 652 человека.

Перспективная застройка на период 2008-2033 гг. в д.Ботово и населенных пунктов Яргомжского СП отсутствует.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию в населенных пунктах «СП Яргомжское» отсутствуют.

Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории «СП Яргомжское» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Показатели существующего спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории

| Местоположение | Тип потребления | Существующие значения тепловой энергии, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (макс.) |
| д.Ботово | Жилье | 3.5465 | - | 1.57526 |
|  | (детсад, клуб, школа) | 0.48368 | - | 0.15471 |
|  | Прочее | 0.93768 |  | 0.00073 |
| всего |  | 4.96786 | - | 1.7307 |
| ИТОГО: |  | 6.69856 |  |  |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Фактический (максимальный) радиус теплоснабжения составляет – 0.505 км.

Графическое представление фактического радиуса теплоснабжения представлено в приложении 3, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

В связи с тем, что в теплоснабжающую организацию не поступало заявок для подключения объектов капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя на 2020/2021 гг., эффективный радиус теплоснабжения не рассчитывается.

В случае поступления таких заявок, необходимо выполнить расчет капитальных затрат от точки присоединения до потребителя.

Более подробное представление по расчету эффективного радиуса теплоснабжения представлено в главе 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Места расположения существующих источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах «СП Яргомжское» представлены в приложении 1 и 2, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Перспективных зон действия источников тепловой энергии в генеральном плане «СП Яргомжское» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически места перспективной застройки не обозначены.

- 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии в генеральном плане «СП Яргомжское» не предусмотрено. В схеме территориального планирования (генеральном плане), графически, места перспективной застройки не обозначены.

- 2.4. Перспективные и существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.2.1.1., раздела 4.2. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Установленная часовая тепловая мощность Pуст=17.6 Гкал/час.

Перспективные значения установленной тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствуют.

2.4.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующих ограничений, на использование установленной и располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии для систем теплоснабжений «СП Яргомжское» не имеется.

Существующие значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.3.1.1., раздела 4.3. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Располагаемая часовая тепловая мощность Pрасп.=9.3 Гкал/час.

Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, отсутствует.

2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные и хозяйственные нужды на существующем источнике тепловой энергии д.Ботово представлены в таблице 4.4.1.1. раздела 4.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Собственные и хозяйственные нужды Qхоз.собст.=0.05 Гкал/час.

Перспективные затраты тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии д.Ботово отсутствуют.

2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующие значения тепловой мощности нетто, для населенных пунктов, где имеется централизованное теплоснабжение, представлены в таблице 4.5.1.1., раздела 4.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Тепловая мощность нетто Pнетто=9.25 Гкал/час.

Перспективные значения тепловой мощности источников тепловой энергии нетто отсутствуют.

2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих расчетных тепловых часовых и годовых потерь представлены в таблице 4.6.1.1., раздела 4.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь, главы 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Расчетные годовые тепловые потери Qпотери год.=2 382.0 Гкал. Расчетные часовые тепловые потери Qпотери час.=0.33252 Гкал/час.

Часовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя в тепловых сетях имеют следующее значения: Gпот.ТС час=0.217 т/час, годовые Gпот.ТС год=1 819.6 т.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения имеют следующие значения: Gподпитка час=0.459 т/час, годовые Gподпитка год=3 162.2 т.

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь отсутствуют.

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Значения перспективных расчетных тепловых часовых и годовых потерь на хозяйственные нужды рассчитать не представляется возможным в связи с не однозначным определением перспективы строительства новых отапливаемых зданий (отсутствуют зоны перспективного строительства в схеме территориального планирования).

Значения существующей расчетной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей имеют следующие значения: Qхоз.=107.54 Гкал/год.

2.4.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

По состоянию, на начало 2020 года, услуги по поддержанию резервной тепловой мощности по договорным отношениям в теплоснабжающих организациях отсутствуют.

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Значения существующей тепловой нагрузки для потребителей, устанавливаемые по договорам соответствуют расчетным часовым тепловым нагрузкам и составляют:

Qобщая=6.69856 Гкал/час;

Qотопление=4.9679 Гкал/час;

QГВС мах.=1.7307 Гкал/час.

По отапливаемым зданиям, расчетные значения существующей тепловой нагрузки представлены в таблице 5.2.1., раздела 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии, главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Значения перспективной часовой тепловой нагрузки отсутствуют.

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми, цена определяется по соглашению сторон, отсутствуют.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетные показатели существующих балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 7.1.1. и 7.1.2. раздела 7. Балансы теплоносителя, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Часовые затраты на подпитку системы теплоснабжения имеют следующие значения: Gподпитка час=0.459 т/час, годовые Gподпитка год=3 162.2 т.

- 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на расчетный 2033 отсутствуют.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В д.Ботово отсутствуют варианты развития системы теплоснабжения.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения в «СП Яргомжское» не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Строительство новых централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источниках тепловой энергии в «СП Яргомжское» не планируется.

- 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы, системы теплоснабжения

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии д.Ботово

представлены в таблице 7.1.1.1. главы 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Предложения по реконструкции источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения в д.Ботово представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. – Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

| Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- |
| Установка водогрейного котла, для работы в летний (теплый) период мощностью P=2.9 МВт (2.5 Гкал/час). При расчете учитывался средняя температура апреля и октября, а также максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление, среднечасовая тепловая нагрузка на горячее водоснабжение и часовые тепловые потери в тепловых сетях | Эффективное использование энергетических ресурсов. На сегодняшний день установлены котлы для работы в наиболее холодную пятидневку |
| Замена водогрейного котла марки ТВГ-8М (P=8.3 Гкал/час), на водогрейный котел аналогичной производительности | Водогрейный котел выработал свой ресурс. Год установки водогрейного котла – 1972 год. На сегодняшний день выведен из эксплуатации |
| Ремонт строительных конструкций здания котельной (текущий ремонт кровли, новую отмостку по периметру здания, заделка трещин в кирпичной кладке, установить по всем окнам с наружной стороны сливы из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм с внутренней стороны установить подоконные доски или выполнить стяжку из цементного песчаного раствора, выполнить текущий ремонт оконных рам восстановить лакокрасочное покрытие, восстановить защитный слой бетона перемычек над оконными проемами в осях 4/7А) | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности № ЗАО-2015/1548 во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и предотвращения возникновения аварийных ситуаций |
| Ремонт металлической дымовой трубы №1 H=30 метров (устранить крен дымовой трубы, выполнить ремонт фундамента дымовой трубы, установить постоянный геодезический контроль вертикальности оси ствола дымовой трубы) | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности №1-0010-2016 во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и предотвращения возникновения аварийных ситуаций |
| Ремонт металлической дымовой трубы №2 H=18,7 метров (устранить крен дымовой трубы, восстановить антикоррозийную окраску дымовой трубы, установить постоянный геодезический контроль вертикальности оси ствола дымовой трубы) | В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности №1-0011-2016 во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и предотвращения возникновения аварийных ситуаций |
| Замена двух сетевых насосов на нужды отопления марки Д320-50 на насосы с производительностью H=45-50 м.в.ст. G=290 т/ч | Износ |
| Замена трех сетевых насосов на нужды горячего водоснабжения марки КМ80-50-200С, H=50,0 м.в.ст. G=50,5 т/ч на насосы аналогичной производительности | Износ |
| Ремонт баков аккумуляторов горячего водоснабжения (цилиндрический вертикальный) в количестве 2 штук мощностью V=100 м3 | Износ |
| Модернизация системы водоочистки мощностью 5 м3/час (установка автоматической системы умягчения) | Эффективное использование энергетических ресурсов |

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Яргомжское» отсутствуют.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Принимать меры по переоборудованию существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется, т.к. действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Яргомжское» отсутствуют.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В «СП Яргомжское», котельные, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

- 5.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В д.Ботово «СП Яргомжское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии. В связи с этим, нет необходимости распределения тепловой нагрузки между несколькими источниками.

- 5.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В д.Ботово водогрейная котельная на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды – 70 0С.

По состоянию на конец отопительного периода 2019/2020 гг., нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В строительстве перспективных источников нет необходимости, т.к. перспектива предусматривается только усадебной (дачной) застройки.

- 5.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Генеральным планом «СП Яргомжское» до 2033 предусмотрена только усадебная застройка. Для зданий усадебной застройки планируется организовать децентрализованное теплоснабжение, поэтому, необходимо развивать децентрализованное теплоснабжение на дровах, щепе, пеллетах.

На территории «СП Яргомжское» большое количество зеленой растительности, но отсутствуют заводы по переработки древесины, природных разложений. С целью обеспечения существующее и перспективное децентрализованное теплоснабжение твердым топливом (биотопливом), необходимо разработать проекты под свободные площадки для строительства заводов по переработки.

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии возможно, в таком виде топлива как древесина, биотопливо. Для этого необходимо тщательно произвести обследование на возможность и эффективность строительства заводов по подготовке биотоплива в целях теплоснабжения.

- 5.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Котельная д.Ботово использует основной вид топлива – газ.

В остальных населенных пунктах «СП Яргомжское», а также в усадебной зоне д.Ботово, организованно децентрализованное теплоснабжение. Основной вид топлива – дрова.

Возобновляемые централизованные источники тепловой энергии на территории «СП Яргомжское» отсутствуют.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В д.Ботово «Яргомжского СП» нет необходимости в строительстве и реконструкции тепловых сетей с целью перераспределения тепловой нагрузки.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

На данный момент нет точного понимания о перспективных нагрузках и мест расположения вновь строящихся зданий.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В д.Ботово «СП Яргомжское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В системе теплоснабжения д.Ботово перевод котельной для работы в пиковом режиме не планируется.

По данным гидравлического расчета тепловых сетей, удельные линейные потери практически на всех участках тепловых сетей в допустимой норме, за исключением перечня участков тепловой сети, представленные в таблице 6.6.1.1. Данные об участках тепловых сетей с нарушенной (полной или частичной) изоляцией отсутствуют. На данный момент, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, нет необходимости в строительстве и реконструкции участков тепловых сетей.

- 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) в системе теплоснабжения д.Ботово вероятность безотказной работы колеблется от 0.923 до 0.955.

В целях увеличения показателя надежности системы теплоснабжения, нет необходимости в строительстве тепловых сетей.

- 6.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перечень участков тепловых сетей с низкой пропускной способностью и подлежащих к увеличению диаметра трубопровода представлен в таблице 6.6.1.1. и в таблице 8.6.1.1. главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Таблица 6.6.1.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей с целью увеличения диаметра трубопроводов на участках тепловых сетей д.Ботово

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №97, L=12х2 метров и с Dу=125 мм на Dу=150 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция участка тепловых сетей в здании котельной №1, L=43х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №111, L=59х2 метров и с Dу=100 мм на Dу=125 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №102, L=62х2 метров и с Dу=125 мм на Dу=150 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №61, L=12х2 метров и с Dу=80 мм на Dу=100 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №28, L=6х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №38, L=23х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | Высокие удельные линейные потери | Повышение пропускной способности, улучшение качества теплоснабжения |

- 6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по замене наружных участков тепловых сетей, которые исчерпали свой ресурс, представлены в таблице 6.7.1.1.и в таблице 8.7.1.1. главы 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Таблица 6.7.1.1. – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование предложения | Причина необходимости реализации предложения | Социально-экономическое преимущество при реализации предложения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №45 (ТК3-ТК4), протяженностью 44*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №79 (ТК4-ТК5), протяженностью 38*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №85 (ТК5-ТК6), протяженностью 62*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №131 (ТК13б-ТК13), протяженностью 82*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №136 (ТК13-ТК14), протяженностью 44*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №144 (ТК15-ТК16), протяженностью 31*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №97 (ТК8-ТК9), протяженностью 12*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий. Смотри таблицу 8.6.1.1. Участок имеет высокие удельные линейные потери и требует увеличение диаметра |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №102 (ТК9-ТК10), протяженностью 62*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=150 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий. Смотри таблицу 8.6.1.1. Участок имеет высокие удельные линейные потери и требует увеличение диаметра |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №39+74 (ТК3-ТК3а), протяженностью 206*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №75, протяженностью 82*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №107, протяженностью 29*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | Исчерпание эксплуатационного ресурса | Качественное и бесперебойное обеспечение тепловой энергией существующих зданий |

Предложенные сценарии развития системы теплоснабжения предусматривают замену тепловых сетей, выработавших свой ресурс, в рамках планово-предупредительных ремонтов (см.Таблицу 6.7.1.1.) При возможности финансирования, замена старых тепловых сетей должна производиться с реконструкцией на новые, выполненные с применением новых высокоэффективных технологий (261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения д.Ботово – закрытая, четырех трубная. Для нагревания горячей воды на нужды горячего водоснабжения, в котельной установлен групповой кожухотрубный водо-водяной подогреватель.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

В соответствии с генеральным планом Яргомжского СП на период 2008-2033 гг., для создания более комфортных условий для занятий, генеральным планом предлагается:

- создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности);

- строительство детских яслей-сада на 50 мест с начальной школой на 80 учащихся в д. Раменье;

- строительство фельдшерско-акушерский пункт в д. Ботово;

- строительство фельдшерско-акушерский пункт в д. Раменье;

- строительство ФОКа на 100 мест в д. Ботово;

- строительство КБО в д. Ботово.

Подключение запроектированной секционной и общественной застройки в деревне Ботово планируется к существующей котельной ООО «Теплоэнергия» с учетом её резерва.

Прогноз перспективной застройки планируется за счет усадебной застройки и составляет – 168,631 тысяч м2 общей площади к расчетному сроку 2033 года. В основном, планируемая застройка на территории д.Ботово.

Конкретные часовые тепловые нагрузки, предлагаемых к строительству зданий в генеральном плане поселения отсутствуют.

Потребность в топливе для перспективных зданий д.Ботово отсутствует.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

- 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Более подробное описание предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию источников тепловой энергии, представлено в главе 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции источников тепловой энергии представлена в таблице 9.1.1.,9.1.2.

Таблица 9.1.1. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2020-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Установка водогрейного котла, для работы в летний (теплый) период мощностью P=2.9 МВт (2.5 Гкал/час) | 12300 | - | - | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| Замена двух сетевых насосов на нужды отопления марки Д320-50 на насосы с производительностью H=45-50 м.в.ст. G=290 т/ч | 700,0 | 350,0 | 350,0 | - | - | - |
| Замена трех сетевых насосов на нужды горячего водоснабжения марки КМ80-50-200С, H=50,0 м.в.ст. G=50,5 т/ч на насосы аналогичной производительности | 450,0 | - | - | 150,0 | 150,0 | 150 |
| Ремонт строительных конструкций здания котельной (текущий ремонт кровли, новую отмостку по периметру здания, заделка трещин в кирпичной кладке, установить по всем окнам с наружной стороны сливы из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм с внутренней стороны установить подоконные доски или выполнить стяжку из цементного песчаного раствора, выполнить текущий ремонт оконных рам восстановить лакокрасочное покрытие, восстановить защитный слой бетона перемычек над оконными проемами в осях 4/7А) | 400,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 |
| Ремонт металлической дымовой трубы №1 H=30 метров (устранить крен дымовой трубы, выполнить ремонт фундамента дымовой трубы, установить постоянный геодезический контроль вертикальности оси ствола дымовой трубы) | 320,0 | - | 320,0 | - | - | - |
| Ремонт металлической дымовой трубы №2 H=18,7 метров (устранить крен дымовой трубы, восстановить антикоррозийную окраску дымовой трубы, установить постоянный геодезический контроль вертикальности оси ствола дымовой трубы) | 210,0 | 210,0 | - | - | - | - |
| Ремонт баков аккумуляторов горячего водоснабжения (цилиндрический вертикальный) в количестве 2 штук мощностью V=100 м3 | 140,0 | 140,0 | - | - | - | - |
| Модернизация системы водоочистки мощностью 5 м3/час (установка автоматической системы умягчения) | 130,0 | - | 130,0 | - | - | - |
| ИТОГО: | 14650,0 | 700,0 | 800,0 | 4250,0 | 4450,0 | 4450,0 |

Таблица 9.1.2. – Перечень необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепловой энергии в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Замена водогрейного котла №1 ТВГ-8М на водогрейный котел аналогичной производительности | 15 600.0 | 3 120.0 | 3 120.0 | 3 120.0 | 3 120.0 | 3 120.0 |
| Выполнение ПИР на замену водогрейного котла №2 ТВГ-8М | 400.0 | 400.0 | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 16 000.0 | 3 520.0 | 3 120.0 | 3 120.0 | 3 120.0 | 3 120.0 |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей на участках тепловых сетей от котельной д.Ботово, с целью увеличения диаметра трубопроводов представлены в таблице 9.2.1а и 9.21.б.

Таблица 9.2.1а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей с целью увеличения диаметра трубопроводов на участках тепловых сетей от котельной д.Ботово в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция участка тепловых сетей в здании котельной №1, L=43х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | 698,7 | - | - | - | 698,7 | - |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №111, L=59х2 метров и с Dу=100 мм на Dу=125 мм | 472,0 | - | - | 472,0 | - | - |
| ИТОГО: | 1170,7 | - | - | 472,0 | 698,7 | - |

Таблица 9.2.1б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей с целью увеличения диаметра трубопроводов на участках тепловых сетей от котельной д.Ботово в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №61, L=12х2 метров и с Dу=80 мм на Dу=100 мм | 78,0 | - | 78,0 | - | - | - |
| Реконструкция надземного участка тепловых сетей №28, L=6х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | 97,5 | - | - | 97,5 | - | - |
| Реконструкция подземного участка тепловых сетей №38, L=23х2 метров и с Dу=200 мм на Dу=250 мм | 373,75 | - | - | - | 373,75 | - |
| ИТОГО: | 549,25 | - | 78,0 | 97,5 | 373,75 | - |

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей на участках тепловых сетей от котельной д.Ботово, подлежащие замене в первую очередь, в связи с их износом представлены в таблице 9.2.2а и 9.2.2.б.

Таблица 9.2.2а. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от котельной д.Ботово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2021-2025 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2021-2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №45 (ТК3-ТК4), протяженностью 44*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 572,0 | - | 572,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №79 (ТК4-ТК5), протяженностью 38*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 494,0 | - | - | 494,0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №85 (ТК5-ТК6), протяженностью 62*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=207 мм | 806,0 | - | - | - | 403,0 | 403,0 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №131 (ТК13б-ТК13), протяженностью 82*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 922,5 | - | - | 307,5 | 307,5 | 307,5 |
| ИТОГО: | 2794,5 | - | 572,0 | 801,5 | 710,5 | 710,5 |

Таблица 9.2.2б. – Перечень необходимых инвестиций по реконструкции тепловых сетей от котельной д.Ботово, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в период 2026-2030 гг.

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. руб. за период 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №136 (ТК13-ТК14), протяженностью 44*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 495,0 | - | 495,0 | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №144 (ТК15-ТК16), протяженностью 31*2 метров, с существующего диаметра Dвн=150 мм на Dвн=150 мм | 348,75 | - | - | 348,75 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №97 (ТК8-ТК9), протяженностью 12*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=150 мм | 96,0 | - | - | 96,0 | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №102 (ТК9-ТК10), протяженностью 62*2 метров, с существующего диаметра Dвн=125 мм на Dвн=150 мм | 697,5 | 697,5 | - | - | - | - |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №39+74 (ТК3-ТК3а), протяженностью 206*2 метров, с существующего диаметра Dвн=207 мм на Dвн=100мм | 1339,0 | - | - | - | 669,5 | 669,5 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №75, протяженностью 82*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 533,0 | - | - | 266,5 | 133,25 | 133,25 |
| Реконструкция наружного участка тепловых сетей участка №107, протяженностью 29*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм | 188,5 | - | 188,5 | - | - | - |
| ИТОГО: | 3697,75 | 697,5 | 683,5 | 711,25 | 802,75 | 802,75 |

Более подробные описания предложений по величине необходимых инвестиций на реконструкцию источников тепловой энергии, на реконструкцию наружных водяных тепловых сетей представлено в главе 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения.

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В д. Ботово водогрейная котельная на нужды теплоснабжения работает по расчетному температурному графику 95-70 0С со срезкой для подогрева горячей воды при температуре наружного воздуха – 70 0С.

По состоянию на конец отопительного периода 2019/2020 гг., нет необходимости разрабатывать предложения по строительству, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима.

- 9.4. Предложения по источникам инвестиций, мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы теплоснабжения

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения «СП Яргомжское» в соответствии с разделами 12.1 и 12.2, главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, составляют 38 862,2 тысяч рублей на период с 2021-2030 гг. (в ценах 2020 года с учетом НДС).

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление мероприятий (проектов) по развитию систем теплоснабжения «СП Яргомжское» складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям, требуемых оборотных средств. В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Плата определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заемных средств, ориентировочно составляет 10-15%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвестиционных программах в сфере теплоснабжения, разрабатываемыми теплоснабжающими организациями, порядок которых утвержден Постановлением РФ от 5.0.5.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

В соответствии с 154 постановлением от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019) схема теплоснабжения «СП Яргомжское» будет ежегодно актуализироваться, где возможно появятся обновленные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с различной продолжительностью освоения. Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию схем теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и может быть существенно скорректирована по влиянию различных факторов.

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения «СП Яргомжское» принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потребительских цен на соответствующие периоды.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Информация (постановление, приказ) о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах населенных пунктов д.Ботово «Яргомжское СП» отсутствует.

В своих границах населенных пунктов «Яргомжского СП» ООО «Теплоэнергия» действует как единая теплоснабжающая организация.

Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, в границах населенных пунктов поселения, представленных в таблице 10.1.

Таблица 10.1. – Единая теплоснабжающая организация

| № СЦТ | Наименования источников тепловой энергии в СЦТ (система централизованного теплоснабжения) | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водогрейная котельная д.Ботово | ООО «Теплоэнергия» | Тепловые сети, водогрейная котельная |  | ООО «Теплоэнергия» |  |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В д.Ботово «СП Яргомжское» на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям, отпуск тепловой энергии осуществляется от одного централизованного источника тепловой энергии. В связи с этим, нет необходимости распределения тепловой нагрузки между несколькими источниками тепловой энергии.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории «СП Яргомжское» отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с генеральным планом «СП Яргомжское» нет конкретных данных и зон с перспективной застройкой.

Учитывая, что заявок в теплоснабжающую организацию на предстоящий отопительный период, с целью подключения объектов теплоснабжения к централизованной системе теплоснабжения д.Ботово не поступало, на ближайшее время, нет необходимости синхронизировать схему теплоснабжения со схемой газоснабжения, программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения «СП Яргомжское».

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Развитие существующей системы теплоснабжения в д.Ботово Яргомжского СП не планируется.

Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО

Изменение зоны действия ЕТО (ООО «Теплоэнергия») на ближайший период, связанного с развитием системы теплоснабжения д.Ботово и населенных пунктов Яргомжского СП не планируется.

В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом РЭК №884 от 17 декабря 2014 года «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения СП Яргомжское Череповецкого района на 2015-2020 гг.» выполнены следующие мероприятия:

- модернизация котельной с выполнением работ по диспетчеризации, автоматизации и аварийному контролю;

- реконструкция тепловых сетей с заменой труб, на трубопроводы в ППУ изоляции протяженностью L=500 метров. В летний период 2020 года выполняются работы в тепловых сетях с заменой труб, на трубопроводы в ППУ изоляции участка №167 (ТК20-ТК21), протяженностью 50*2 метров, с существующего диаметра Dвн=100 мм на Dвн=100 мм.

Основная цель мероприятий:

– повышение эффективности деятельности ЕТО (ООО «Теплоэнергия») направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышения уровня рентабельности на 2015-2020 гг.;

– обеспечение надежного, бесперебойного и качественного теплоснабжения;

– обеспечение энергосбережения в процессе выработки тепловой энергии.

– приобретение арендуемого котельного оборудования и тепловых сетей в собственность.

Индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения поселения

Перспективные зоны действия систем централизованного теплоснабжения на территории «СП Яргомжское» отсутствуют.

В соответствии генеральным планом «СП Яргомжское», увеличение численности населения к 2033 году планируется только за счет усадебной застройки (дачников) с 260 человека до 2 652 человека.

Перспективная застройка на период 2008-2033 гг. в д.Ботово и населенных пунктов Яргомжского СП отсутствует.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Перспективы изменения зоны теплоснабжения д.Ботово с целью её расширения не планируется, в виду отсутствия данных о, конкретной застройки.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в «СП Яргомжское» отсутствуют.

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Данные о структуре функционирования котельной д.Ботово представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. – Структура функционирования источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 17.6 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 7.031 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности | - | 0.24 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и ГВС | Гкал | 14 499.0 |
| 5 | Удельный расход условного топлива | ТУТ | 158.0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты | - | 90 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.0046 |
| 8 | Частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной | - | - |
| 9 | Число часов использования тепловой мощности | часов | 8 400 |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей от котельной д.Ботово представлены в таблице 14.2.

Таблица 14.2. – Данные характеризующие существующие показатели тепловых сетей

| № п/п | Наименование технического показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | км | 3.75 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | м2 | 833.2 |
| 3 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных | лет | 40 |
| 4 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения | км/человек | 0.00041 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям | Гкал/час | 6.7 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных | Гкал | 2 382.0 |
|  | - | Гкал/ч | 0.33252 |
| 7 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | Гкал/ человек | 0.0046 |
| 8 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям | - | - |
| 9 | Доля потребителей присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | - | Закрытая система |
| 10 | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети) | т/час | 197.0 |
| 11 | Фактический расход теплоносителя | т/час | - |
| 12 | Нормативная подпитка тепловой сети | т/час | 0.459 |
| 13 | Фактическая подпитка тепловой сети | т/час | - |
| 14 | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | кВт*ч | - |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом РЭК №884 от 17 декабря 2014 года «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения СП Яргомжское Череповецкого района на 2015-2020 гг.» расход на реализацию инвестиций составляет – 1 991.0 тысяч рублей.

Инвестиционный план освоен на 95%. На данный момент осуществляется реконструкция участка тепловых сетей №176.

Источником инвестиций являются собственные средства предприятия.

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения представлены в подпункте – Индикаторы, характеризующие развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В связи с отсутствием перспективы подключения к водяным тепловым сетям д.Ботово «Яргомжского СП», тарифно-балансовая расчетная модель для системы теплоснабжения не рассчитывается.

По результатам утверждения капитальных затрат, представленных в таблицах 12.1.1., 12.1.2., 12.2.1а., 12.2.1б. главы 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения поселения, расчет экономически-обоснованного тарифа будет произведен в рамках новой инвестиционной программы.